Общество с ограниченной ответственностью

«Фортуна Проект»

УТВЕРЖДЕНА:

Постановлением администрации Запорожского сельского поселения

Темрюкского района

Краснодарского края

от  31.08.2017  №  113

м.п.

программа комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Запорожского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Темрюкского   района   Краснодарского края

НА ПЕРИОД С 2017 ПО 2029 годы

Ставрополь

2017 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ВВЕДЕНИЕ | 6 |
| 1 | 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ | 8 |
| 2 | 2.ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗАПОРОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА | 10 |
| 3 | 2.1ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 11 |
| 4 | 2.1.1 Краткий анализ системы водоснабжения | 11 |
| 5 | 2.1.2 Основные технические характеристики существующих источников водоснабжения | 11 |
| 6 | 2.1.3 Структура предоставления услуг | 12 |
| 7 | 2.1.4 Балансы мощности и ресурсы системы водоснабжения | 12 |
| 8 | 2.1.5 Краткий анализ состояния установки приборов учета. Доля поставки воды по прибором учета. | 14 |
| 9 | 2.1.6 Зоны действия | 15 |
| 10 | 2.1.7 Резервы и дефициты | 15 |
| 11 | 2.1.8 Надежность работы водоснабжения | 15 |
| 12 | 2.1.9 Качество поставляемого ресурса | 15 |
| 13 | 2.1.10 Воздействие системы водоснабжения на окружающую среду | 17 |
| 14 | 2.1.11 Тарифы, плата за подключение (присоединение) | 17 |
| 15 | 2.1.12 Технические и технологические проблемы системы водоснабжения | 19 |
| 16 | 2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ | 19 |
| 17 | 2.2.1 Краткий анализ системы водоотведения | 19 |
| 18 | 2.2.2 Основные технические характеристики системы водоотведения | 19 |
| 19 | 2.2.3 Структура предоставления услуг | 20 |
| 20 | 2.2.4 Балансы мощности и ресурсы системы водоотведения | 20 |
| 21 | 2.2.5 Зоны действия | 20 |
| 22 | 2.2.6 Резервы и дефициты | 20 |
| 23 | 2.2.7 Надежность работы водоотведения | 20 |
| 24 | 2.2.8 Качество оказываемых услуг | 21 |
| 25 | 2.2.9 Воздействие системы водоотведения на окружающую среду | 21 |
| 26 | 2.2.10 Тарифы, плата за подключение (присоединение) | 22 |
| 27 | 2.2.11 Технические и технологические проблемы системы водоотведения | 23 |
| 28 | 2.3 ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 23 |
| 29 | 2.4 ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ | 23 |
| 30 | 2.4.1 Краткий анализ системы электроснабжения | 23 |
| 31 | 2.4.2 Основные характеристики системы электроснабжения | 29 |
| 32 | 2.4.3 Структура предоставления услуг | 30 |
| 33 | 2.4.4 Баланс мощности и ресурса системы электроснабженияпо группам потребителей | 30 |
| 34 | 2.4.5 Краткий анализ установки приборов учета. Доля поставки электроэнергии по приборам учета. | 33 |
| 35 | 2.4.6 Зоны действия | 34 |
| 36 | 2.4.7 Резервы и дефициты | 34 |
| 37 | 2.4.8 Надежность работы системы электроснабжения | 34 |
| 38 | 2.4.9 Качество поставляемого ресурса | 34 |
| 39 | 2.4.10 Воздействие системы электроснабжения на окружающую среду | 35 |
| 40 | 2.4.11 Тариф, плата за подключение (присоединение) | 36 |
| 41 | 2.4.12 Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения | 37 |
| 42 | 2.5 ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ. | 38 |
| 43 | 2.5.1 Краткий анализ состояния системы газоснабжения | 38 |
| 44 | 2.5.2 Основные характеристики системы газоснабжения | 38 |
| 45 | 2.5.3. Структура предоставления услуг | 38 |
| 46 | 2.5.4. Краткий анализ состояния установки приборов учета газа. Доля поставки газа по приборам учета | 39 |
| 47 | 2.5.5 Резервы и дефициты ГРС | 39 |
| 48 | 2.5.6Надежность системы газоснабжения | 39 |
| 49 | 2.5.7 Качество газоснабжения | 40 |
| 50 | 2.5.8. Воздействие на окружающую среду | 41 |
| 51 | 2.5.9. Тарифы, плата за подключение (присоединение) | 43 |
| 52 | 2.5.10. Технические и технологические проблемы в системе газоснабжения | 44 |
| 53 | 2.6 ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ. | 44 |
| 54 | 2.6.1 Краткий анализ состояния существующей системы сбора и утилизации ТБО | 44 |
| 55 | 2.6.2. Оценка существующего дефицита и резерва мощности по оказанию услуг. | 45 |
| 56 | 2.6.3. Расчет потребности автотранспорта для вывоза ТБО | 47 |
| 57 | 2.6.4. Надежность работы системы | 49 |
| 58 | 2.6.5. Качество поставляемого ресурса | 49 |
| 59 | 2.6.6. Воздействие на окружающую среду | 49 |
| 60 | 2.6.7. Тарифы | 50 |
| 61 | 2.6.8. Технические и технологические проблемы | 50 |
| 62 | 2.7 ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗАПОРОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 51 |
| 63 | 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗАПОРОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ | 52 |
| 64 | 3.1. Перспективы развития Запорожского сельского поселения | 52 |
| 65 | 3.1.1. Общие положения | 52 |
| 66 | 3.2.1Динамика и прогноз численности населения | 53 |
| 67 | 3.3.1Прогноз развития застройки | 54 |
| 68 | 3.4.1. Перспективы развития промышленности | 55 |
| 69 | 3.2Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы | 60 |
| 70 | 4.ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗАПОРОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА | 63 |
| 71 | 4.1 Критерии доступности для населения коммунальных услуг | 63 |
| 72 | - Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры | 65 |
| 73 | 5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | 67 |
| 74 | 5.1ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮЗАПОРОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА | 67 |
| 75 | 5.2ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПОВОДООТВЕДЕНИЮ ЗАПОРОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА | 76 |
| 76 | 5.3ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ ЗАПОРОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА | 82 |
| 77 | 5.4 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ ЗАПОРОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА | 82 |
| 78 | 5.5ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ ЗАПОРОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА | 88 |
| 79 | - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЮ) ТБО ЗАПОРОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА | 91 |
| 80 | 5.7ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | 93 |
| 81 | 6.УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ | 95 |

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Запорожского сельского поселения Темрюкскогорайонана 2017 – 2029 годы (далее - Программа) разработана на основании следующих документов:

Федерального закона от 06.10.2003 N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

Устав Запорожского сельского поселенияТемрюкскогорайона, в соответствии с Генеральным планом муниципального образования Запорожское сельское поселениеТемрюкскогорайона;

Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, т.е. объектов тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния поселения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Запорожского сельского поселенияТемрюкскогорайона.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗАПОРОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

НА 2017-2029

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Запорожского сельского поселения Темрюкскогорайона на 2017-2029 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Перечень поручений Президента Российской Федерации от 17.03.2011 г. Пр-701; 2. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 3. Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 4. Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 5. Федеральный закон Российской Федерации от 7.12. 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"; 6. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»); 7. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»; 8. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения»; 9. Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; 10. Федеральный закон от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации"; 11. Приказ Госстроя от 28.10.2013 г. № 397/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 12. Закон Краснодарского края от 21.07.2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс Краснодарского края»; 13. Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 года, утвержденная законом Краснодарского края от 29.04.2008 г. № 1465-КЗ; 14. Разработанная и утвержденная документация территориального планирования муниципального образования Темрюкский район и Запорожского сельского поселения; 15. Постановление ЗСК Краснодарского края от 24.05.2012 г. № 3258-П "Об утверждении Концепции обращения с отходами производства и потребления на территории Краснодарского края до 2020 года"; 16. Приказ министерства регионального развития РФ № 359/ГС от 01.10.2013 г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 17. Приказ Минэнерго РФ от 24.03.2010 г. № 114 «Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство и сетевые организации»; 18. Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 19. Приказ Министерства регионального развития Российской федерации от 28.05.2010 г. № 262 «О требованиях к энергетической эффективности зданий, МДС 81-35.2004»; 20. Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; 21. Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации 22. Закон РФ от 21.02.1992 г. № 2395-1 "О недрах"; 23. "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ; 24. Закон РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 25. Закон РФ от 4.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; 26. Закон РФ от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 37. Закон РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». |
| Заказчик Программы | Администрация Запорожского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края |
| Разработчик Программы | ООО «Фортуна Проект» г. Ставрополь, ул. Объездная, д. 15А, офис 1 |
| Цель Программы | 1. Обеспечение сбалансированного перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение качества и надежности производимых (оказываемых) для потребителей услуг. 3. Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями жилищного и коммунального и гражданского строительства. 4. Улучшение экологической ситуации на территории Запорожского сельского поселения 5. Оптимизация затрат на производство коммунальных услуг, снижение ресурсопотребления. |
| Задачи Программы | 1. Повышением эффективности отрасли жилищно–коммунального хозяйства. 2. Эффективным использованием системы ресурсосбережения и энергосбережения в соответствии с принятыми программами. 3. Созданием благоприятного инвестиционного климата. 4. Модернизацией и обновлением коммунальной инфраструктуры при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей. 5. Использованием системы частно-государственного партнерства путем заключения концессионных соглашений или софинансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов разных уровней. 6. Улучшением экологической ситуации на территории Запорожского сельского поселения |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - доступность для населения коммунальных услуг; - качество коммунальных услуг; - степень охвата потребителей приборами учета; - надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения; - величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе |
| Сроки реализации Программы | Сроки реализации Программы: 2017–2029 гг. с выделением первой очереди строительства с 2017–2021 гг. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансовые затраты на реализацию Программы на период 2017-2029 годы составляют – 445594,41 тыс. руб., в том числе: -краевой бюджет –283292,72 тыс. руб; -бюджет МО – 93594,87 тыс. руб; - бюджет эксплуатирующей организации – 68706,82 тыс.руб; - внебюджетные средства – отсутствуют. В том числе: Водоснабжение – 128974,57 тыс. руб., в том числе: -краевой бюджет - 77384,73 тыс. руб; -бюджет МО – 25794,92 тыс. руб; - бюджет эксплуатирующей организации – 25794,92 тыс.руб; - внебюджетные средства – отсутствуют. Водоотведение – 124440,24 тыс. руб., в том числе: -краевой бюджет - 99552,19 тыс. руб; -бюджет МО – 24888,05 тыс. руб; - бюджет эксплуатирующей организации – отсутствует; - внебюджетные средства – отсутствуют. Газоснабжение – 29354,62 тыс. руб., в том числе: -краевой бюджет - 17612,8 тыс. руб; -бюджет МО – 5870,91 тыс. руб; - бюджет эксплуатирующей организации – 5870,94 тыс.руб; - внебюджетные средства – отсутствуют. Электроснабжение – 174904,98 тыс. руб., в том числе: -краевой бюджет - 88743,0 тыс. руб; -бюджет МО – 29580,99 тыс. руб; - бюджет эксплуатирующей организации – 29580,99 тыс.руб; - внебюджетные средства – отсутствуют. Сбор и вывоз ТБО – 14920,0 тыс. руб., в том числе: -краевой бюджет - отсутствует; -бюджет МО – 7460,0 тыс. руб; - бюджет эксплуатирующей организации – 7460,0 тыс. руб; - внебюджетные средства – отсутствуют. |

- ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗАПОРОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

Население и организации Запорожского сельского поселения обеспечены следующимикоммунальными услугами: холодным водоснабжением, газоснабжением, электроснабжением, сбор и вывоз твердых бытовых отходов (ТБО).

Производство и сбыт коммунальных ресурсов и услуг осуществляется как муниципальными предприятиями, так и предприятиями иной формы собственности.

Муниципальные предприятия используют в своей производственной деятельности оборудования, находящиеся в собственности муниципального образования на праве хозяйственного ведения. Предприятия формы собственности ООО, ОАО и ПАО используют в производственной деятельности собственное оборудование или муниципальное имущество на основе долгосрочных договоров аренды.

Таблица 1 – Структура производства и сбыта коммунальных ресурсов

| Ресурс, услуга | Организация – поставщик ресурса. | Собственник имущества | Система расчетов с населением |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение | ПАО «Кубаньэнерго» | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |
| Теплоснабжение | РМУП «Тепловые сети» г.Темрюк | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |
| Холодное водоснабжение | ООО «Югводоканал» | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |
| Водоотведение | отсутствует |  |  |
| Газоснабжение | ООО «Темрюкрайгаз» | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |
| Сбор и утилизация ТБО | МУП «ЖКХ-Запорожское» | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |

В состав Запорожского сельского поселения входят 8 населенных пунктов – ст. Запорожская (административный центр),   п. Батарейка, п. Береговой, п. Гаркуша, п. Ильич,   п. Красноармейский,   п. Приазовский   и п. Чушка.

  - ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

2.1.1 Краткий анализ системы водоснабжения

Источником водоснабжения территории Запорожского сельского поселения является существующий Таманский групповой водопровод с водозаборами поверхностных вод из р. Кубань и р. Казачий Ерик. Территория северо-западной части Темрюкского района не имеет подземных источников и других водных ресурсов пресных вод, пригодных для использования в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Водозабор расположен на левом берегу Кубани в 20 км от устья. Водозабор состоит из 2-х очкового шлюза-регулятора, аванкамеры и насосной станции производительностью 1,2 м3/с. Река Кубань в районе водозабора практически прямолинейна,  глубины равномерно распределяются по поперечному сечению, придавая ему параболическую  форму.

Второй водозабор ТГВ расположен на рукаве Казачий Ерик у х. Дубовый Рынок (6 км от узла деления), но в связи с гидрологическим режимом ерика, перспектив для расширения водоснабжения у него нет.

На базе единственного поверхностного источника создана централизованная система водоснабжения Темрюкского района – Таманский групповой водопровод (ТГВ).

Таманский групповой водопровод находится в эксплуатации с 1972 года. Качество воды, подаваемой потребителям после очистных сооружений водопровода, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водопроводные сооружения имеют зоны санитарной охраны, водоводы – санитарно-защитные полосы.

Таманский групповой водопровод имеет развитую сеть магистральных и разводящих водоводов питьевой воды.

В эксплуатации находится более 230 км водоводов, в т.ч. магистральный до горы Чиркова Ø500 мм и разводящие водоводы, подающие питьевую воду в северо-западную часть Темрюкского района, в частности, в населенные пункты Запорожского сельского поселения.

В связи с продолжительной эксплуатацией с 1972, 1978, 1982г.г., водоводы подверглись значительному износу, в связи с чем требуется их замена.

Резервуары по трассе ТГВ построены в период с 1972г по 1987г., в количестве 13 штук, суммарным объемом воды – 24000 м3 с высотной посадкой, обеспечивающей подачу воды в самотечно-напорном режиме.

Система водоснабжения Таманского группового водопровода в настоящее время обеспечивает хозяйственно-питьевые нужды населенных пунктов и предприятий.

Для обеспечения стабильного водоснабжения населенных пунктов Запорожского СП установлены резервуары запаса воды, рассчитанные на хранение регулирующего, аварийного и пожарного запаса воды (п. Ильич (северо-восточная окраина) – V=500 м3 и п. Приазовский (северо-западная окраина)- V=25 м3.

2.1.2 Основные технические характеристики существующих источников водоснабжения

Таблица 2 - Показатели системы централизованного водоснабжения

| Показатель | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Объем выработки воды, всего | тыс. м3/год | 633,863 |
| Подача в сеть | тыс. м3/год | 567,235 |
| Реализация воды | тыс. м3/год | 267,641 |
| Потери воды | тыс. м3/год | 299,594 |
| Количество водозаборов | ед. | 1 |
| Количество скважин | ед. | 0 |
| Общая протяженность сетей | км | 59,511 |
| Численность обслуживаемого населения | абон. | 2803 |
| Удельное потребление холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут чел | 265,0 |
| Доля потребителей с водомерными счетчиками: |  |  |
| Население | % | 99 |
| муниципальные предприятия | % | 100 |
| прочие предприятия | % | 100 |
| Оценка доли постоянного населения, не имеющего централизованного водоснабжения | % | 0 |

2.1.3  Структура предоставления услуг

В Запорожском сельском поселении  централизованное водоснабжение осуществляется  от ООО «Югводоканал».

Численность постоянного населения, обеспеченного в Запорожском сельском поселении централизованным водоснабжением по данным ООО «Югводоканал» составляет 6796 чел. (2803 абонента).

Структура реализации воды представлена в таблице 3.

Таблица 3

| Реализация услуг водоснабжения, тыс. м3/год | 2016 год |
| --- | --- |
| Всего, в т.ч. | 267,641 |
| - население | 200,31 |
| - бюджетные организации | 4,978 |
| - прочие организации | 62,353 |

2.1.4 Балансы мощности и ресурсы  системы водоснабжения

Таблица 4

| Расположение | Фактическая производительность водозаборных сооружений, тыс. м3/сут. | Расчетная перспективная потребность, тыс. м3/сут. | Наличие резерва (+) или дефицит (–) |
| --- | --- | --- | --- |
| Водозабор ООО «Югводоканал» | 30,0* | 3,646 | + |

*-по насосному оборудованию ВНС.

Вполне очевидно, что существующий водозабор сможет обеспечить в полном объеме потребности в воде населенные пунктыЗапорожского сельского поселения.

2.1.5 Краткий анализ состояния установки приборов учета. Доля поставки воды по прибором учета.

Результаты анализа  состояния установки приборов учета в Запорожском сельском поселении  представлены в таблице 5.

Таблица 5.

| № п/п | Населенный пункт | Количество жителей с водоснабжением | Количество абонентов (л.с.) по воде в частном секторе | Количество жителей по воде в частном секторе | Количество жителей со счетчиками ХВС в частном секторе | % установленных водомеров ХВС в частном секторе | Количество абонентов (л.с.) поводе в многоквартирном жилом фонде | Количество жителей по воде в многоквартирном жилом фонде | Количество жителей со счетчиками ХВС в многоквартирном жилом фонде | % установленных водомеров ХВС в многоквартирном жилом фонде |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст. Запорожская | 1546 | 618 | 1546 | 1531 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | п. Батарейка | 642 | 257 | 642 | 636 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | п. Береговой | 179 | 72 | 179 | 178 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | п. Гаркуша | 1186 | 474 | 1186 | 1175 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | п. Ильич | 1723 | 689 | 1723 | 1706 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | п. Красноармейский | 1206 | 482 | 1206 | 1194 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | п. Приазовский | 295 | 118 | 295 | 193 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | п. Чушка | 19 | 6 | 19 | 19 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по Запорожскому сельскому поселению: | 6796 | 2803 | 6796 | 6632 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.1.6 Зоны действия

В Запорожском сельском поселении  все населенные пункты  обеспечиваются водой от водозабора расположенного на левом берегу Кубани в 20 км от устья.

2.1.7  Резервы и дефициты

Для определения перспективного спроса на водоснабжение сформирован прогноз застройки Запорожского   сельского поселения и изменения численности населения на период до 2029 года. Прогноз основан на данных Генерального плана Запорожского   сельского поселения. Предполагается, что в течение всего указанного периода численность населения, подключенного к централизованному водоснабжению,  будет на уровне 13128   человек.

Перспективные расходы воды для обеспечения вводимых объектов приняты в соответствии со Сводом правил СП 30.13330.2012 "СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий" и составляют для жилых зданий 150 л/сутки на 1 человека без канализации и 250 л/сутки на 1 человека с канализацией.

На расчетный срок общее потребление воды составит 3646,48 м3/сутки.  Проектная производительность  водозабора ООО «Югводоканал» 63000,0 м3/сутки, а фактическая 30000,0 м3/сутки.    В связи с этим к 2029 году будет наблюдаться резерв мощности.

2.1.8  Надежность работы водоснабжения

За 2016 год количество аварий на водопроводах составило 48. Удельное количество аварий составило 0,92 ед./км. Основной причиной аварий является высокий износ.

Средний показатель износа водопроводной сети – 80 %. Средневзвешенный возраст сетей водоснабжения - 40 лет. Потери воды – 52,8 %.

2.1.9  Качество поставляемого ресурса

Сооружения очистки и подготовки воды расположены на производственных участках территорий  ООО «Югводоканал».

Станция очистки воды включает в себя блок фильтров и отстойников, реагентное и хлорное хозяйства, резервуары чистой воды. Станция очистки воды представляет собой комплекс сооружений из вихревого смесителя, камеры реакции, горизонтальных отстойников, скорых фильтров и реагентного хозяйства для хранения и дозировки вводимых реагентов. На станции очистки воды, вода подвергается химической обработке и обеззараживанию хлором. Обработанная вода поступает в резервуары чистой воды (2 х 2500 м3). Подача воды в сеть осуществляется насосной станцией II подъема.

Лабораторные исследования образцов питьевой воды производятся в лаборатории ООО «Югводоканал». В лаборатории проверяют воду, как по бактериологическим, так и по химическим показателям. Бактериологические анализы проводятся ежесуточно, а по химическим показателям – каждый час, из разных мест. Периодически пробы воды берутся на проверку  территориальным управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Согласно результатам лабораторных исследований образцов питьевой воды, питьевая вода соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованной системы питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Основные показатели качества воды приведены в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование показателей | Единицы измерения | Норматив | Обработанная вода (после очистки) | Казачий Ерик | Кубань |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее железо | мг/дм3 | не более 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,5 |
| Хлориды | мг/дм3 | не более 350,0 | 12,0 | 17,4 | 15,5 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | не более 1000,0 | 260,5 | 299,0 | 318,0 |
| Общая жесткость | мг/дм3 | не более 7,0 | 3,1 | 2,3 | 2,4 |
| Окисляемость | мг/дм3 | не более 5,0 | 0,83 | 4,3 | 3,8 |
| Водородный показатель | ед. рН | в пределах 6-9 | 8,5 | 7,8 | 7,8 |
| Мутность | мг/дм3 | не более 1,5 | 0,2 | 42,4 | 44,8 |
| Привкус при 20 С | баллы | 2 | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
| Цветность | градусы | не более 20 | 4,2 | 55,0 | 56,0 |
| Запах при 20 С | баллы | 2 | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
| Остаточный хлор | мг/дм3 | 1,0 | 1,2 | 2,0 | 2,0 |
| Щелочность | мг/дм3 | 2,1 | - | 2,0 | 2,0 |
| Температура | градусы | - | 26,0 | 25,0 | 25,0 |
| Сульфаты | мг/дм3 | 500,0 | 43,0 | 102,0 | 56,0 |
| Нитриты | мг/дм3 | 3,0 | 0,008 | 0,02 | 0,04 |
| Нитраты | мг/дм3 | 45,0 | 3,6 | 2,6 | 3,7 |
| Аммиак | мг/дм3 | 2,0 | 0,15 | - | - |
| Медь | мг/дм3 | 1,0 | 0,001 | 0,002 | 0,002 |
| Цинк | мг/дм3 | 5,0 | 0,02 | 0,021 | 0,021 |
| Алюминий остат. | мг/дм3 | 0,5 | менее 0,04 | менее 0,04 | менее 0,04 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | менее 0,04 | менее 0,04 | менее 0,04 |
| В-ва АПАВ | мг/дм3 | 0,5 | менее 0,025 | менее 0,025 | менее 0,025 |
| Фенольный индекс | мг/дм3 | 0,25 | менее 0,0005 | менее 0,0005 | менее 0,0005 |
| Фториды | мг/дм3 | 1,2 | 0,14 | - | - |
| Полиакриламидостаит. | мг/дм3 | 2,0 | 0,02 | - | - |
| Остаточный свободный хлор | мг/дм3 | 0,3-0,5 | 0,5 | - | - |
| Остаточный ВПК | мг/дм3 | 0,1 | 0,037 | - | - |
| Термотолерантныеколиформные бактерии, КОЕ/100 мл | КОЕ/100 мл | отсутствие | н/о |  |  |
| Общее микробное число КОЕ/1 мл | КОЕ/1 мл | Не более 50 | 1,5 |  |  |
| Общие колифорные бактерии КОЕ/100 мл | КОЕ/100 мл | отсутствие | н/о |  |  |

2.1.10 Воздействие системы водоснабжения на окружающую среду

Неблагоприятное воздействие системы на окружающую среду заключается в подтоплении и заболачивании территории населенных пунктов при повреждениях водопроводов и утечке в грунт.

2.1.11  Тарифы, плата за подключение (присоединение)

Тарифы на услуги холодного водоснабжения для ООО «Югводоканал», представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Тарифы в сфере холодного водоснабжения (установлены для ООО «Югводоканал»)

Запорожского сельского поселения

| Показатели | Ед. изм. | 1-е п/г 2016 г | 2-е п/г 2016 г | 1-е п/г 2017 г | 2-е п/г 2017 г | 1-е п/г 2018 г | 2-е п/г 2018 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф | за 1 куб. м с НДС | 56,94 | 56,98 | 56,98 | 57,44 | 57,44 | 62,32 |
| Решение о принятом тарифе, №,дата | Приказ региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 12.12.2016 № 74/2016-вк |  |  |  |  |  |  |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2016-30.06-2016 | 01.07.2016-31.12.2016 | 01.01.2017-30.06.2017 | 01.07.2017-31.12.2017 | 01.01.2018-30.06.2018 | 01.07.2018-31.12.2018 |

Индивидуальная плата за подключение (технологическое присоединение) объектов к централизованным сетям  водоснабжения филиала «Таманский групповой водопровод» ООО «Югводоканал»  установлен в размере 67 811,24 руб. (без НДС).

2.1.12  Технические и технологические  проблемы системы водоснабжения

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития поселения показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Одной из главных проблем качественной поставки воды населению является изношенность водопроводных сетей. В сельском поселении сети имеют износ 80%. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период, когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб.

Увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды, при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

  - ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.2.1 Краткий анализ системы водоотведения

Из восьми населенных пунктов Запорожского сельского поселения централизованная канализация есть только в ст. Запорожская и п. Ильич. В остальных - система водоотведения децентрализованная. Сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы, с последующим вывозом ассенизаторскими машинами и сбросом на рельеф.

ст. Запорожская.

Канализованы винзавод, детский сад №49 и больница. Пропускная способность очистных сооружений – 700 м3/сутки, очистка – биологическая, место сброса – пруд накопитель.

п. Ильич

К централизованной канализации подключены только детский сад и средняя школа. Очистные сооружения и КНС на сегодняшний момент не работают, необходим капитальный ремонт. Сброс сточных вод от подключенных объектов осуществляется на поля фильтрации.

Жилые дома оборудованы местными септиками и выгребными ямами.

Отсутствие централизованной канализации негативно сказывается на экологической обстановке сельского поселения.

В жилых, не канализованных районах населенных пунктов сельского поселения ЖБО накапливаются в специальных емкостях – септиках, выгребах туалетов и ямах. Накапливающиеся жидкие бытовые отходы от жилищного фонда по заявкам вывозятся с помощью вакуумной машины МУП «ЖКХ-Запорожское».

2.2.2  Основные технические характеристики системы водоотведения

Таблица 8 - Показатели системы централизованного водоотведения

| Показатель | Ед. изм. | 2017 |
| --- | --- | --- |
| Фактическая производственная мощность очистных сооружений | тыс. м³ в сутки | 0,7 |
| Общая протяжённость сетей | км | - |
| Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км | - |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоотведения | чел. | 0 |

2.2.3Структура предоставления услуг

В Запорожском сельском  поселении технологическая зона отсутствует.  Централизованное водоотведение есть только в ст. Запорожская (2%) и п. Ильиче.

В  поселках Красноармейский, Гаркуша, Береговой, Батарейка и Приазовский   централизованная канализация отсутствует. Население данных населенных пунктов пользуются выгребными ямами.

2.2.4 Балансы мощности и ресурсы системы водоотведения

Данные по балансам мощности и ресурсов системы водоотведения отсутствуют.

2.2.5 Зоны действия

Системой централизованного водоотведения охваченыобъекты социальной инфраструктуры.  Процент обеспеченности населения 0 %.

2.2.6  Резервы и дефициты

Данные по фактическому поступлению сточных вод отсутствуют, в связи с этим  не представляется возможным определить резерв/дефицит мощности.

2.2.7  Надежность работы водоотведения

Причиной разрушения канализационных труб являются аэробные тионовые бактерии, которые взаимодействуют с выделяющимся из сточных вод сероводородом с образованием серной кислоты.

Эксплуатационные характеристики сетей водоотведения представлены в таблице 9.

Таблица 9

| № п/п | Параметры | Единица измерения | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность сетей, км | км | - |
| 2 | Количество аварий | шт | - |
| 3 | Реконструкция сетей | км/год | - |

2.2.8  Качество  оказываемых услуг

Данные по  степени  очистки сточных вод отсутствуют.

2.2.9 Воздействие системы водоотведения на окружающую среду

Неудовлетворительное состояние канализационной сети может привести к авариям, утечкам, связанным с подтоплением жилых зданий и загрязнениями прилегающих территорий.

Отсутствие централизованной системы водоотведения в большей части территории Запорожского сельского поселения  влечет за собой ухудшение санитарного состояния окружающей среды. Использование населением выгребных ям приводит к загрязнению почв, грунтовых и поверхностных вод.

2.2.10 Тарифы, плата за подключение (присоединение)

Таблица 10 – Тарифы в сфере водоотведения  (установлены для МУП «ЖКХ - Запорожское»)

Запорожского сельского поселения

| Показатели | Ед. изм. | 1-е п/г 2016 г | 2-е п/г 2016 г | 1-е п/г 2017 г | 2-е п/г 2017 г | 1-е п/г 2018 г | 2-е п/г 2018 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф | за 1 куб. м с НДС | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 59,57 | 59,57 | 64,65 |
| Решение о принятом тарифе, №,дата | Приказ региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 26 ноября 2015 года № 63/2015-окк |  |  |  |  |  |  |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2016-30.06-2016 | 01.07.2016-31.12.2016 | 01.01.2017-30.06.2017 | 01.07.2017-31.12.2017 | 01.01.2018-30.06.2018 | 01.07.2018-31.12.2018 |

2.2.11  Технические и технологические проблемы системы водоотведения

1. Для обеспечения безаварийной работы, приема дополнительного количества сточных вод от вновь вводимого в эксплуатацию жилья требуется строительство новых напорных коллекторов и КНС.

2.  Для снижения энергозатрат на перекачку сточных вод необходимо выполнение программы энергоресурсосбережения.

3. Отсутствуют приборы учета принимаемых сточных вод. Необходима установка приборов коммерческого учета.

2.3  ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

На территории Запорожского сельского поселения расположены 7 индивидуальных котельных, к которым подключены объекты социальной инфраструктуры.

| Наименование котельной | Потребители |
| --- | --- |
| Котельная №21 ст. Запорожская | Школа №11 ул. Ленина 25 |
| Котельная№45 п. Гаркуша | Д/с №49 ул. Таманской дивизии |
| Котельная №68 п. Ильич | школа№24 ул. Мицкого, 1 |
| Котельная №60 п. Ильич | детсад №50 |
| Котельная №61 п. Красноармейский | школа №17 ул. Ленина, Д/сад ул. Южакова, 2 |
| Котельная №62 п. Красноармейский | дом культуры ул. Южакова, 1 Д/сад №50 |

На территории Запорожского сельского поселения централизованная система теплоснабжения отсутствует.  Все абоненты подключены к индивидуальнымтеплоагрегатам.

Индивидуальные источники тепловой энергии  служат для теплоснабжения индивидуального жилищного фонда.   Запорожское сельское поселение   газифицировано на 96 %. В связи с этим индивидуальные жилые дома имеют газовое отопление.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передачи, т.к. нет внешних потерь при транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Среднегодовая выработка тепла индивидуальными источниками теплоснабжения отсутствует.

2.4  ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

2.4.1 Краткий анализ системы электроснабжения

Потребителями электрической энергии в Запорожском сельском поселении являются промышленные предприятия и предприятия сферы обслуживания, жилые дома, объекты соцкультбыта и бюджетные организации.

Технологические потери электроэнергии в 2016 году составили- 35%.

Результаты анализа резервов центров питания представлены в таблице 11.

Таблица 11

| Наименование | Мощность кВА | Энергопотребители | Техн.состояние (год строительства) (износ оборудования) | Возможность расширения (макс.эл. нагрузка.), реконстр. или строительство нового объекта | Место расположения и ведомственная принадлежность. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В-1-126 | 250 | - | 1969(100%) | реконструкция | Ст. Запорожская ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети |
| В-1-259 | 250 | ж/с | 1986(100%) | реконструкция | Ст. Запорожская ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети |
| В-1-657 | 400 | ж/с | 1987(100%) | реконструкция | Ст. Запорожская ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети |
| В-1-750 | 63 | ж/с | 1991(100%) | реконструкция | Ст. Запорожская ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети |
| КТП Ф-3-647 | 60 | Трасса | 1985(100%) | реконструкция | Ст. ЗапорожскаяПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети |
| КТП Ф-3-468 | 100 | водовод | 1970(100%) | реконструкция | Ст. ЗапорожскаяПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети |
| КТП Ф-3-478 | 250 | Ж/с | 1973(100%) | реконструкция | Ст. Запорожская ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети |
| КТП Ф-3-480 | 30 | Ж/с | 1983(100%) | реконструкция | Ст. Запорожская ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети |
| КТП Ф-3-487 | 160 | Ст. Запорожская амбулатория | 1985 (100%) | реконструкция | Ст. Запорожская ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети |
| КТП Ф-3-490 | 100 | Ст. Запорожская | 1969 (100%) | реконструкция | Ст. Запорожская ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети |
| КТП Ф-3-492 | 160 | Ж/с | 1964(100%) | реконструкция | Ст. Запорожская ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети |
| КТП Ф-3-538 | 100 | Ст. Запорожская ,д/с | 1976(100%) | реконструкция | Ст. Запорожская ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети |
| КТП Ф-3-606 | 160 | Ст. Запорожская быт | 1982(100%) | реконструкция | Ст. ЗапорожскаяПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети |
| КТП Ф-3-641 | 160 | Ст. Запорожская ЦРМ | 1983(100%) | реконструкция | Ст. Запорожская ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети |
| КТП Ф-3-644 | 100 | Ж/с | 1992(100%) | реконструкция | Ст. Запорожская ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети |
| КТП Ф-3-788 | 100 | Ж/с | 1998(70%) | реконструкция | Ст. Запорожская ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети |
| КТП Ф-5-494 | 250 | Ст. Запорожская д/с | 1972(100%) | реконструкция | Ст. Запорожская ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети |
| КТП Ф-5-505 | 160 | Ст. Запорожская школа | 1980(100%) | реконструкция | Ст. Запорожская ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети |
| КТП Ф-2-510 | 160 | Ст. ЗапорожскаяКафе,магазин | 1974(100%) | реконструкция | Ст. Запорожская ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети |
| КТП Ф-5-512 | 100 | Ст. Запорожская администрация | 1979(100%) | реконструкция | Ст. ЗапорожскаяПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети |
| КТП Ф-5-617 | 100 | Ст. Запорожская б/о | 1967(100%) | реконструкция | Ст. Запорожская ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети |
| КТП Ф-6-518 | 160 | Ж/с | 1990(100%) | реконструкция | Ст. Запорожская ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети |
| КТП Ф-6-611 | 100 | Ст. Запорожскаябыт.СУ | 1992(100%) | реконструкция | Ст. Запорожская ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети |
| КТП Ф-4-618 | 63 | Ж/с | 1970(100%) | реконструкция | Ст. Запорожская ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети |
| КТП Ф-5-495 | 100 | П.Ильич | 1992(100%) | реконструкция | П.Ильич ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети |
| КТП-Ф-5-496 | 60 | П.Ильич | 1969(100%) | реконструкция | П.Ильич ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети |
| КТП Ф-5-497 | 400 | П.Ильич МТФ | 1990(100%) | реконструкция | П.Ильич ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети |
| КТП Ф-5-498 | 400 | Ж/с | 1990(100%) | реконструкция | П.Ильич ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети |
| КТП Ф-5-499 | 250 | П.Ильич Д/К РУС | 1969(100%) | реконструкция | П.Ильич ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети |
| КТП Ф-5-500 | 250 | П.Ильич д/с, школа | 1969(100%) | реконструкция | П.Ильич ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети |
| КТП Ф-5-501 | 100 | П.Ильич, быт | 1967(100%) | реконструкция | П.Ильич ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети |
| КТП Ф-5-503 | 63 | П.Ильич отд.№1 | 1975(100%) | реконструкция | П.Ильич ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети |
| КТП Ф-5-504 | 63 | П,Красноармейскийотд.№3 | 1970(100%) | реконструкция | П.Ильич ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети |
| КТП Ф-5-506 | 250 | П.Ильич,холодильник | 1969(100%) | реконструкция | П.Ильич ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети |
| КТП Ф-5-509 | 160 | П.Ильич, МТМ | 1967(100%) | реконструкция | П.Ильич ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети |
| КТП Ф-5-646 | 100 | П.Ильич,стройцех | 1989(100%) | реконструкция | П.Ильич ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети |
| КТП Ф-1-451 | 100 | Тр.бр.№1 | 1969(100%) | реконструкция | П. БатарейкаПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети |
| КТП Ф-1-452 | 63 | Ж/с | 1967(100%) | реконструкция | П. БатарейкаПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети |
| КТП Ф-1-453 | 250 | Ж/с | 1967(100%) | реконструкция | П. БатарейкаПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети |
| КТП Ф-1-454 | 160 | Ж/с | 1986(100%) | реконструкция | П. БатарейкаПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети |
| КТП Ф-1-455 | 100 | П. Батарейка СТФ | 1964(100%) | реконструкция | П. БатарейкаПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети |
| КТП Ф-1-637 | 400 | П. Батарейка МТФ | 1983(100%) | реконструкция | П. БатарейкаПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети |

Распределение, передача электроэнергии потребителям Запорожского сельского поселения осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым Темрюкскими РРЭС Славянских электросетей ПАО «Кубаньэнерго».

Распределительные сети Запорожского  сельского поселения работают на напряжении 10 кВ.

Общая протяженность электрических сетей поселения – 129,0 км.

Характеристики существующих электросетей Запорожскогосельского поселения приведены в таблице 12.

Таблица 12

| Рабочее напряжение | Марка провода/кабеля | Протяженность сетей (в км.) |  | Собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | требующие замены |  |
| ВЛ-10 кВ | АС-50 | 110,5 | 90,0 | ПАО «Кубаньэнерго» |
| ВЛ-0,4 кВ | АС-35 | 18,5 | 18,5 | ПАО «Кубаньэнерго» |

2.4.2 Основные характеристики системы электроснабжения

Таблица 13 - Показатели системы электроснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Общая протяжённость сетей | км | 495,16 |
| Получено электроэнергии от поставщика | тыс. кВт/ч | 15315,48 |
| Фактический объем потерь в сетях | тыс. кВт/ч | 3970,68 |
| Общий объём реализации электроэнергии | тыс. кВт/ч | 11344,8 |
| Населению | тыс. кВт/ч | 7797,12 |
| Бюджетным организациям | тыс. кВт/ч | 210,5 |
| Прочим потребителям | тыс. кВт/ч | 3337,18 |
| Численность населения, обеспеченного услугой электроснабжения | чел. | 6550 |
| Охват населения электроэнергиией | % | 100 |

2.4.3  Структура предоставления услуг

Электроснабжение Запорожского сельского поселения осуществляется от подстанций: ПС-35/10 кВ "Запорожская".

В Запорожском сельском поселении  объекты электроснабжения эксплуатирует ПАО «Кубаньэнерго».

Численность постоянного населения, обеспеченного в Запорожском сельском поселении электроснабжением составляет 7007 человек (100% населения).

2.4.4Баланс мощности и ресурса системы электроснабжения.

Таблица 14

| Наименование ТП | Мощность кВА | Покрытие электрической мощности, МВт | Максимальная присоединенная электрическая нагрузка, МВт | Резерв(+)/ дефицит(+) мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В-1-126 | 250 | 0,2 |  |  |
| В-1-259 | 250 | 0,2 |  |  |
| В-1-657 | 400 | 0,32 |  |  |
| В-1-750 | 63 | 0,05 |  |  |
| КТП Ф-3-647 | 60 | 0,048 |  |  |
| КТП Ф-3-468 | 100 | 0,08 |  |  |
| КТП Ф-3-478 | 250 | 0,2 |  |  |
| КТП Ф-3-480 | 30 | 0,024 |  |  |
| КТП Ф-3-487 | 160 | 0,128 |  |  |
| КТП Ф-3-490 | 100 | 0,08 |  |  |
| КТП Ф-3-492 | 160 | 0,128 |  |  |
| КТП Ф-3-538 | 100 | 0,08 |  |  |
| КТП Ф-3-606 | 160 | 0,128 |  |  |
| КТП Ф-3-641 | 160 | 0,128 |  |  |
| КТП Ф-3-644 | 100 | 0,08 |  |  |
| КТП Ф-3-788 | 100 | 0,08 |  |  |
| КТП Ф-5-494 | 250 | 0,2 |  |  |
| КТП Ф-5-505 | 160 | 0,128 |  |  |
| КТП Ф-2-510 | 160 | 0,128 |  |  |
| КТП Ф-5-512 | 100 | 0,08 |  |  |
| КТП Ф-5-617 | 100 | 0,08 |  |  |
| КТП Ф-6-518 | 160 | 0,128 |  |  |
| КТП Ф-6-611 | 100 | 0,08 |  |  |
| КТП Ф-4-618 | 63 | 0,05 |  |  |
| КТП Ф-5-495 | 100 | 0,08 |  |  |
| КТП-Ф-5-496 | 60 | 0,048 |  |  |
| КТП Ф-5-497 | 400 | 0,32 |  |  |
| КТП Ф-5-498 | 400 | 0,32 |  |  |
| КТП Ф-5-499 | 250 | 0,2 |  |  |
| КТП Ф-5-500 | 250 | 0,2 |  |  |
| КТП Ф-5-501 | 100 | 0,08 |  |  |
| КТП Ф-5-503 | 63 | 0,05 |  |  |
| КТП Ф-5-504 | 63 | 0,05 |  |  |
| КТП Ф-5-506 | 250 | 0,2 |  |  |
| КТП Ф-5-509 | 160 | 0,128 |  |  |
| КТП Ф-5-646 | 100 | 0,08 |  |  |
| КТП Ф-1-451 | 100 | 0,08 |  |  |
| КТП Ф-1-452 | 63 | 0,05 |  |  |
| КТП Ф-1-453 | 250 | 0,2 |  |  |
| КТП Ф-1-454 | 160 | 0,128 |  |  |
| КТП Ф-1-455 | 100 | 0,08 |  |  |
| КТП Ф-1-637 | 400 | 0,32 |  |  |

2.4.5  Краткий анализ установки приборов учета. Доля поставки электроэнергии по приборам учета.

Таблица 15

| № п/п | Населенный пункт | Количество жителей с электроснабжением | Количество абонентов (л.с.) по электроэнергии в частном секторе | Количество жителей по потреблении электроэнергии в частном секторе | Количество жителей со счетчиками в частном секторе | % установленных счетчиков в частном секторе | Количество абонентов (л.с.) по потреблении электроэнергии в многоквартирном жилом фонде | Количество жителей по воде в многоквартирном жилом фонде | Количество жителей со счетчиками в многоквартирном жилом фонде | % установленных счетчиков в многоквартирном жилом фонде |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст. Запорожская | 1546 | 618 | 618 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | п. Батарейка | 642 | 257 | 257 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | п. Береговой | 179 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Гаркуша | 1186 | 474 | 474 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Ильич | 1723 | 689 | 689 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Красноармейский | 1206 | 482 | 482 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Приазовский | 295 | 118 | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Чушка | 19 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по Запорожскому сельскому поселению: | 7007 | 2803 | 2803 | 2803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.4.6 Зоны действия

Запорожское сельское поселение  обеспечивается электроснабжением от центра питания: ПС – 35/10 кВ «Запорожская». Эксплуатирует объекты электроснабжения   ПАО « Кубаньэнерго».

Распределение, передача электроэнергии потребителям Запорожского сельского поселения осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым Темрюкскими РРЭС Славянских электросетей ПАО «Кубаньэнерго».

Распределительные сети сельского поселения работают на напряжении 10 кВ.

2.4.7  Резервы и дефициты

Таблица 16

|  | Существующее |  | Перспективное |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Покрытие электрической мощности, МВт | Максимальная нагрузка, МВт | Наличие резерва (+) или дефицит (–) | Максимальная нагрузка, МВт | Наличие резерва (+) или дефицит (–) |
| 5,524 | 1,75 | +3,774 | 1,93 | +3,225 |

Существующаясхема электроснабжения сможет обеспечить в полном объеме потребности в электроэнергии населенных пунктов Запорожского сельского поселения.

2.4.8 Надежность работы системы электроснабжения

Схема построения сетей 10 кВ в сочетании со схемой построения сетей 0,4кВ и параметрами подстанций в целом обеспечивает нормируемый уровень надежности внешнего электроснабжения Запорожского сельского поселения. Но при увеличении нагрузок Запорожского сельского поселения существующие сети 10-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом. Это может привести к перебоям в электроснабжении значительной части потребителей муниципального образования, т.к. схема построения сетей 10 кВ жилой зоны не обеспечивает полного взаимного резервирования подстанций.

2.4.9  Качество поставляемого  ресурса

Обоснование требований к системе электроснабжения установлено стандартом качества. Данный стандарт определяет критерии качества услуги «Электроснабжение»:

- номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока должно составлять - 220 В, в трехфазных сетях - 380 В;

- допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 10 % от номинального напряжения электрической сети;

- допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях должно составлять не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц;

- электроэнергия должна предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги.

2.4.10 Воздействие системы электроснабжения на окружающую среду

Основными факторами, отрицательно влияющими на здоровье людей и окружающую среду, в системе электроснабжения:

- шум и вибрации, главными источниками которых являются силовые трансформаторы ПС, ТП;

- потенциальная опасность поражения электрическим током при возникновении обрывов неизолированных проводов ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ;

- повышенная пожароопасность применяемого маслонаполненного электрооборудования ПС, ТП, усугубленная значительным износом большого количества эксплуатируемых силовых трансформаторов и выключателей.

Отрицательное влияние опасных и вредных факторов объектов системы электроснабжения находится в допустимых пределах.

В настоящее время в Запорожском сельском поселении проблем с экологическими требованиями при эксплуатации электрических сетей нет, за исключением стандартных, которые включают в себя следующее:

- эксплуатация автотранспортных средств, принадлежащих РРЭС;

- утилизация всевозможных отходов (железобетон, лом черных и цветных металлов, автошины, отработанные масла).

С целью минимального воздействия системы электроснабжения на окружающую среду трансформаторные подстанции и линии электропередач сооружены с учетом норм отвода земель.

2.4.11 Тариф, плата за подключение (присоединение)

Таблица 17 – Тарифы в сфере электроснабжения  (установлены для ПАО «Кубаньэнерго»)

Запорожского сельского поселения

| Показатели | Ед. изм. | Одноставочный тариф | Тариф дифференцированный по двум зонам суток |  | Тариф дифференцированный по трем зонам суток |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С 7 до 23 часов | С 23 до 7 часов | пиковая зона (с 7 до 10 и с 17 до 21 часа) | полупиковая зона (с 10 до 17 и с 21 до 23 часов) | ночная зона (с 23 до 7 часов) |
| Тариф | за 1 кВт с НДС | 3,11 | 3,34 | 1,8 | 3,35 | 3,0 | 1,8 |
| Решение о принятом тарифе, №,дата | Приказ Региональной энергетической комиссии-департамента цен и тарифов Краснодарского края № 51/2016 от 19 декабря 2016 г. «Об установлении цен(тарифов) на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к категории население, по Краснодарскому краю и Республике Адыгея» |  |  |  |  |  |  |
| Сроки действия тарифа |  | 30.06.2017-31.12.2017 |  |  |  |  |  |

Плата за  технологическое присоединение к электрическим сетям на территории Краснодарского края.

Стоит отметить, в соответствии с п. 14 «Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам РФ от 30.11.2010 №365-э/5, стоимость подключения электричества для заявителей с максимальной мощностью до 15 кВт с учетом ранее присоединенной мощности (независимо физическое это лицо или организация) должна составить не более 550 рублей за 15 кВт присоединяемой мощности. При этом для гаражно – строительных кооперативов, садоводческих некоммерческих товариществ и других некоммерческих объединениях граждан, предусмотрено, что стоимость подключения электроэнергии также не должна превышать 550 рублей за присоединение при условии, что каждому члену такой организации будет предусмотрено не более 15 кВт.

Указанная цена подключения электричества может применяться только в отношении тех заявителей в Краснодарском крае, для которых расстояние от границы участка заявителя до ближайшей электрической сети не будет превышать  500 м. для сельской местности.

В случае, если электрическая мощность, которая необходима заявителю превышает 15 кВт, или электрические сети находятся на более дальнем расстоянии, чем указано выше, то тогда тарифы на технологическое присоединение утверждаются местным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

2.4.12  Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения

1. Значительное увеличение потребления электроэнергииЗапорожского сельского поселения бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.

2. При увеличении нагрузок на существующие сети, не может обеспечиваться надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом воздушных и кабельных линий электропередач.

3. Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что приводит к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывах в электроснабжении.

4. Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети.

2.5  ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ  СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ.

2.5.1 Краткий анализ состояния системы газоснабжения

В Запорожском сельском поселении газифицированы все населенные пункты.

Источником газоснабжения является существующая ГРС «Красноармейская», расположенная1350 м восточнееп. Красноармейский.

Давление газа на выходе:

- из ГРС  «Крсноармейская» – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²).

От ГРС газ потребителям подается через 6 ГРПШ по распределительным газопроводам нескольких категорий давления общей протяженностью 14,984  км.

Крупнейшими потребителями газа в Запорожском сельском поселении являются объекты жилищно-коммунальной сферы и социальные объекты.

2.5.2  Основные характеристики системы газоснабжения

Таблица 18

| Показатель | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Реализация газа | тыс. м3/год | 7367,554 |
| Общая протяженность сетей | км | 116,408 |
| Численность обслуживаемого населения | абон. | 2433 |
| Удельное потребление газа | м3/сут чел | 3,08 |
| Доля потребителей с газовыми счетчиками: |  |  |
| Население | % | 87 |
| муниципальные предприятия | % | 100 |
| прочие предприятия | % | 100 |
| Оценка доли постоянного населения, не имеющего газоснабжения | % | 0 |

2.5.3. Структура предоставления услуг

Эксплуатацией ГРС и реализацией природного газа потребителям занимается ООО «Кубаньгазпром».

Эксплуатацией ГРП, ШРП, газопроводов среднего и низкого давления, реализацией природного газа населению, промышленным и сельскохозяйственным потребителям занимается ОАО «Темрюкрайгаз».

2.5.4. Краткий анализ состояния установки приборов учета газа.

Доля поставки газа по приборам учета

В Запорожском сельском поселении  приборы учета газа имеют 100 % абонентов. Данные по типам газовых счетчиков отсутствуют.

Долю поставки газа в Запорожское сельское поселение от АГРС не представляется возможным, в связи с отсутствием счетчика.

2.5.5 Резервы и дефициты ГРС

ГРС, подающая газ Запорожскому сельскому поселению расположена в п. Красноармейский. Определение резерва/дефицита ГРС не представляется возможным, в связи с отсутствием точного количества подаваемого газа.

2.5.6 Надежность системы газоснабжения

Согласно ГОСТ 27.002 - 83, надежность - это свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах все параметры, характеризующие способность выполнять требуемые функции в заданных режимах в условиях применения, технического обслуживания, ремонта и транспортирования. Для систем газоснабжения и газопотребляющих агрегатов такими параметрами являются пропускная способность, мощность, давление, расход газа и др.

Надежность является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта, его специфики и условий эксплуатации может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость или определенное сочетание этих свойств - как для всего объекта, так и для его частей.

Под безотказностью понимают свойство системы непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого времени или некоторой наработки, под долговечностью - свойство сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта. Ремонтопригодность заключается в приспособлении объекта к предупреждению и обнаружению причин возникновения отказов и повреждений, а также к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния проведением технического обслуживания и ремонтов.

Рассматривая систему газоснабжения Запорожского сельского поселения, нельзя говорить о сто процентной надежности системы, т.к. система имеет тупиковые участки, что при аварийной ситуации приведет к значительному количеству отключаемых абонентов. Также, большое количество сетей низкого давления не имеет резервных источников питания.

Для повышения надежности системы газоснабжения Запорожского сельского поселения рекомендуется применять различные проектные решения в соответствии с утвержденной перспективной схемой газоснабжения, в том числе:

- использование более надежных элементов или организацию мероприятий, повышающих их надежность (защита от коррозии, установка компенсаторов и др.);

- введение в схему избыточных элементов для организации резервов (параллельные прокладки, кольцевание газопроводов и др.);

- установку дополнительных ГРП с целью уменьшения их радиуса действия.

В период резкого снижения температуры воздуха газораспределительная организация испытывает дефицит объема природного газа получаемого из системы магистральных газопроводов. Для повышения надежности в этих случаях рекомендуются следующие мероприятия:

- перераспределение потоков газа за счет программного изменения давления на выходе из ГРС и головных ГРП, с тем чтобы обеспечить избирательность снабжения потребителей в соответствии с графиком перевода потребителей на резервные виды топлива.

При перераспределении газа вначале обеспечивают полное газоснабжение жилого и социального фонда (больниц, детских дошкольных учреждений и т. д.), затем объектов социального назначения, после этого — объектов, где ограничение в газе приносит только стоимостный ущерб (из них в первую очередь снабжаются газом те, где этот ущерб наибольший, и далее по мере снижения этого ущерба). Ущерб определяют на основании изучения хозяйственно-производственной деятельности данных объектов.

При проектировании системы газоснабжения крупных и промышленных потребителей необходимо учитывать возможность перевода газоиспользующего оборудования на резервные виды топлива.

2.5.7  Качество газоснабжения

Обоснование требований к системе газоснабжения установленным стандартом качества. Данный стандарт определяет критерии качества услуги «Газоснабжение».

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги:

- Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

- Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

- Строительные нормы и правила СНиП 42-01-2002 «Газоснабжение» (актуализированная редакция от 20 мая 2011 года)

- Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".

- Федеральный закон от 31 марта 1999 г. N 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с изменениями от 22 августа 2004 г., 23 декабря 2005 г., 2 февраля, 18 декабря 2006 г., 26 июня 2007 г., 18 июля 2008 г., 30 декабря 2008 г., 18, 19 июля 2011 г., 7 ноября 2011 г.)

- Иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Краснодарского края.

Требования к качеству газоснабжения, закрепляемые стандартом:

- оптимальное давление газа от 0,0012 МПа до 0,003 МПа;

- допустимое отклонение давления газа менее чем на 0,0005 МПа;

- постоянное соответствие свойств подаваемого газа требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ 5542-87);

- отклонение свойств подаваемого газа от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается;

- газ должен предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за неуплату.

Данные по фактической поставке, качеству и сбоев в поставке газа не предоставлены.

2.5.8. Воздействие на окружающую среду

Основными факторами, отрицательно влияющими на здоровье людей и окружающую среду, в системе газоснабжения:

- природный газ и продукты его сгорания многокомпонентная система, состоящая из десятков различных соединений, в том числе и специально добавляемых (табл. 19).

Таблица 19 - Состав газообразного топлива

| Компоненты | Содержание, % |
| --- | --- |
| Метан | 75-99 |
| Этан | 0,2-6,0 |
| Пропан | 0,1-4,0 |
| Бутан | 0,1-2,0 |
| Пентан | До 0,5 |
| Этилен | Содержится в отдельных месторождениях |
| Пропилен |  |
| Бутилен |  |
| Бензол |  |
| Сернистый газ |  |
| Сероводород |  |
| Диоксид углерода | 0,1-0,7 |
| Оксид углерода | 0,001 |
| Водород | До 0,001 |

- использование приборов, в которых происходит сжигание природного газа (газовые плиты и котлы), оказывает неблагоприятный эффект на человеческое здоровье;

- природный газ в доме - источник множества различных загрязнителей. Сюда относятся соединения, которые непосредственно присутствуют в газе (одоранты, газообразные углеводороды, ядовитые металлоорганические комплексы и радиоактивный газ радон), продукты неполного сгорания (оксид углерода, диоксид азота, аэрозольные органические частицы, полициклические ароматические углеводороды и небольшое количество летучих органических соединений). Все перечисленные компоненты могут воздействовать на организм человека как сами по себе, так и в комбинации друг с другом.

При утечках газа в наружных сетях вредное воздействие природного газа для природы – минимально.

2.5.9. Тарифы, плата за подключение (присоединение)

Таблица 20 – Тарифы в сфере газоснабжения  Запорожского сельского поселения

| Показатели | Ед. изм. | 2-е п/г 2014 г | 1-е п/г 2015 г | 2-е п/г 2015 г | 1-е п/г 2016 г | 2-е п/г 2016 г | 1-е п/г 2017 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф | за 1 куб. м с НДС | 5,26 | 5,26 | 5,65 | 5,65 | 5,81 | 5,81 |
| Решение о принятом тарифе, №,дата |  | - | - | - | - | Приказ РЭК-ДЦиТ КК №10/2016-газ от 15.06.2016 г. | Приказ РЭК-ДЦиТ КК №10/2016-газ от 15.06.2016 г. |
| Сроки действия тарифа |  | 01.07.2014-31.12.2014 | 01.01.2015-30.06.2015 | 01.07.2015-31.12.2015 | 01.01.2016-30.06.2016 | 01.07.2016-31.12.2016 | 01.01.2017-30.06.2017 |

В соответствии с  приказом региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 13 ноября 2015 года № 20/2015-газ (приложение№1) плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования  составляет 35000,0 руб.  (для физических лиц и прочих заявителей).

2.5.10. Технические и технологические проблемы в системе

газоснабжения

К технологическим проблемам относятся:

1. Большое количество тупиковых сетей (при отсечении участка сети отсекаются все потребители, следующие за ним);

2. Во многих участках сетей отсутствие дополнительного резервного источника питания, при отключении головного сооружения (ремонт, профилактика, переоснащение, ЧС), абоненты остаются без газа, что может привести к моральному, физическому, а также материальному ущербу абонентов;

3. Отсутствие откорректированных схем газоснабжения в связи с расширением населенных пунктов;

4. Отсутствие перерасчета гидравлических нагрузок.

2.6  ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ.

2.6.1 Краткий анализ состояния существующей системы сбора и утилизации ТБО

На территории Запорожскогосельского поселения сбор и вывоз твердых бытовых отходов осуществляет МУП «ЖКХ-Запорожское». В соответствии с договором №01-01-07 от 9 февраля 2016 г. прием и сортировку бытовых отходов оказывает  МУП «Универсал», услуга оказывается на месте временного складирования отходов, расположенном на северо-западной окраине г. Темрюка.

МУП «ЖКХ-Запорожское» не имеет производственной базы по содержанию и ремонту спецтехники. Арендует участок для стоянки спецмашин.

На балансе МУП «ЖКХ-Запорожское»имеется 5 единиц спецавтотранспорта.

Таблица 22 – Оснащенность предприятия специальной техникой для выполнения работ по санитарной очистке

Таблица 22

| №№п/п | Наименование техники | Марка | Год выпуска | Кол-во | Износ (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мусоровоз | ГАЗ | 2008 | 1 | 30 |  |
| 2 | Мусоровоз | КО | 2013 | 1 | 10 |  |
| 3 | Вакуумная машина | ГАЗ | 1990 | 1 | 100 |  |
| 4 | Трактор | МТЗ | 1980 | 3 | 100 |  |
| 5 | Экскаватор | - | 2013 | 1 | 10 |  |

В Запорожском сельском поселении приобретены мусорные контейнеры объемом 0,75 м3  (100ед). Контейнеры установлены на специально подготовленных под них площадках.

2.6.2. Оценка существующего дефицита и резерва мощности

по оказанию услуг.

Таблица 23 – Ориентировочные нормы накопления твердых бытовых отходов от жилых домов, объектов общественного назначения, торговых и культурно-бытовых учреждений

| № п/п | Объекты образования отходов | Нормы накопления отходов |  | Накопление м3 2017 г. | Накопление м32029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Среднегодовая |  |  |  |
|  |  | кг | м3 |  |  |
| 1 | Гостиница (на 1 место) | 120 | 1,0 | 60 | 75 |
| 2 | Детские сады и ясли (на 1 место) | 80 | 0,4 | 300 | 300 |
| 3 | Школа, техникум, институт (на 1 место) | 24 | 0,12 | 177 | 177 |
| 4 | Театр, кинотеатр (на 1 место) | 30 | 0,2 | 32 | 240 |
| 5 | Учреждение (на 1 сотрудника) | 131 | 1,19 | 18 | 18 |
| 6 | Магазин на 1 м 2 торговой площади | 150 | 1,2 | 8028 | 8362 |

В качестве расчетной нормы накопления ТБО принимаем – 1,8 м3 /год.

Количество населения для расчета контейнерного парка составляет – 7230  человек (перспектива).

Расчет проводим по формуле:

Н = (O * K) / 365 , где

Н – среднесуточное накопление, м3

O – годовое накопление ТБО, м3

K – коэффициент суточной не равномерности накопления ТБО, 1,25.

Таблица 23 – Общий объем образования ТБО в Запорожском сельском поселении.

| №п/п | Наименование образователей | 2017 год |  | 2029 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем образования, м3/год | Объем образования, м3/сут | Объем образования, м3/год | Объем образования, м3/сут |
| 1 | Население | 11790 | 40,3 | 13014 | 44,6 |
| 2 | Гостиница (на 1 место) | 140 | 0,48 | 900 | 3,08 |
| 3 | Детские сады и ясли (на 1 место) | 300 | 1,02 | 300 | 1,02 |
| 4 | Школа, техникум, институт (на 1 место) | 89 | 0,3 | 89 | 0,3 |
| 5 | Учреждение (на 1 сотрудника) | 18 | 0,05 | 18 | 0,05 |
| 6 | Магазин на 1 м 2 торговой площади | 8028 | 21,99 | 8362 | 22,9 |
|  |  | 20365 | 64,14 | 22683 | 71,95 |

Таблица 24 – Расчетное количество среднесуточного накопления для Запорожского сельского поселения

| Год | Объем в год, м3 | Среднесуточное накопление, м3 |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 20365 | 64,14 |
| 2018 | 20531 | 64,7 |
| 2019 | 20697 | 65,26 |
| 2020 | 20863 | 65,82 |
| 2021 | 21029 | 66,38 |
| 2022-2026 | 21859 | 69,74 |
| 2027-2029 | 22683 | 71,95 |

Определение необходимого количества контейнеров для ТБО.

Расчет производим по формуле:

N = (H * m * K4) / (Vk * К6), где

N - потребное количество контейнеров, шт.;

H -  расчетно-суточное накопление ТБО, м 3

m - периодичность вывоза ТБО, сут

K4 - коэффициент, учитывающий количество контейнеров, находящихся в ремонте и резерве, 1,05

Vk - емкость одного контейнера, м3;

К6 -коэффициент заполнения контейнера; 0,90.

Таблица 25 – Расчетное количество контейнеров для сбора ТБО для Запорожского сельского поселения

| Год | Среднесуточное накопление | Необходимое количество контейнеров объемом 0,75 м 3 | Необходимое количество контейнеров объемом 1,1 м3 (в качестве альтернативы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 64,14 | 47 | 31 |
| 2018 | 64,7 | 47 | 31 |
| 2019 | 65,26 | 47 | 31 |
| 2020 | 65,82 | 48 | 32 |
| 2021 | 66,38 | 48 | 32 |
| 2022-2026 | 69,74 | 51 | 34 |
| 2027-2029 | 71,95 | 53 | 36 |

На территории Запорожского сельского поселения расположены 80 контейнеров V=0.75 м3.  Необходимое количество контейнеров на расчетный срок 53 ед. В связи с этим наблюдается резерв по контейнерам.

2.6.3. Расчет потребности автотранспорта для вывоза ТБО

Исходя из нормы накопления ТБО на человека в год, и из формулы среднесуточного накопления ТБО:

Н = (O * K) / 365 , где

О – среднегодовое накопление ТБО

К - коэффициент суточной неравномерности накопления ТБО K=1,25;

365 – дней в году

Количество рейсов мусоровозов получаем по формуле:

q = T / tp, где

q - число рейсов;

T - продолжительность смены ч. (8 часов);

tp - время затрачиваемое на 1 рейс

q = T / tp = 8/2,5 = 3 рейса за смену.

Производительность автомобиля определяем по формуле:

Пр = q * V,  где

Пр - производительность машины за смену, м3;

q - число рейсов;

V - количество отходов, перевозимых за 1 рейс, м 3 (10 м3 ).

Пр = q * V = 3 * 10 = 30 м 3 .

Потребное количество автотранспорта для перевозки ТБО определяем по формуле:

П = (H * K4 ) / Пр , где

П - потребное количество спецмашин, шт.;

H - расчетно-суточное накопление ТБО, м 3;

Пр - производительность машин за смену.

K4 - коэффициент, учитывающий долю вывозимых ТБО (1,25).

Таблица 26 – Необходимое количество мусоровозов

для Запорожского сельского поселения (вывоз ТБО)

| Год | Объем в год, м3 | Среднесуточное накопление, м3 | Кол-во мусоровозов |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 20365 | 64,14 | 3 |
| 2018 | 20531 | 64,7 | 3 |
| 2019 | 20697 | 65,26 | 3 |
| 2020 | 20863 | 65,82 | 3 |
| 2021 | 21029 | 66,38 | 3 |
| 2022-2026 | 21859 | 69,74 | 3 |
| 2027-2029 | 22683 | 71,95 | 3 |

Для расчета количество техники для мойки и дезинфекции контейнеров разного объема используем следующую формулу:

N = H / ( P * П ), где

N - потребное количество машин

H - расчетное количество контейнеров, шт.;

P - производительность машины, контейнеров/смена;

П - периодичность мойки контейнеров, дней; 1 раз в 10 дней.

Таблица 27 – Максимальное необходимое количество автотранспорта для мойки и дезинфекции контейнеров

| Год | А/м для мойки контейнеров V=0,75 м3 |
| --- | --- |
| 2017 | 1 |
| 2018 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 1 |
| 2021 | 1 |
| 2022-2026 | 1 |
| 2027-2029 | 1 |

2.6.4. Надежность работы системы

Организованный сбор крупногабаритных отходов (КГО) на территории Запорожского сельского поселения не осуществляется, т.к. на балансе МУП «ЖКХ- Запорожское»  отсутствуют бункеры и бункеровозы.

Сельскохозяйственные отходы, при неналаженном своевременном сборе, хранении, переработке, оказывают существенное влияние на экологическое состояние прилегающих территорий и, распространяясь с поверхностными водами, способны привести к деградации естественных биоценозов.

2.6.5. Качество поставляемого ресурса

Существующая система сбора и вывоза отходов на территории Запорожского сельского поселения отвечает современным санитарным и природоохранным требованиям.

Твердые бытовые отходы, образуемые на территории Запорожскогосельского поселения, вывозятся на санкционированную свалку, расположенную на северо-западной окраине г. Темрюка.

2.6.6. Воздействие на окружающую среду

Ситуация в сфере обращения с коммунальными (бытовыми) отходами, сложившаяся на территории Запорожского сельского поселения может привести к опасному загрязнению окружающей среды и представляет реальную угрозу здоровью населения.

Вследствие неполного охвата населения централизованной системой сбора отходов на территории поселения могут возникать стихийные свалки. Они представляют собой хаотическое нагромождение отходов на определенной территории (лесополосы, овраги, заброшенные небольшие карьеры, придорожные территории), имеют горизонтальное простирание, малые высоты навалов (1,2 – 1,5 м). Морфологический состав представлен преимущественно отходами домовладений, крупногабаритными отходами, отходами реконструкции и строительства.

Стихийные свалки оказывают негативное воздействие на окружающую среду и человека. Выделяющийся из толщи отходов фильтрат содержит растворенные и взвешенные загрязняющие компоненты в опасных концентрациях. При его растекании по поверхности земли загрязняется почва, растительность, поверхностные водоемы и водотоки, подземные воды, донные отложения. Газ, образующийся при разложении отходов, и дым, выделяющийся при их горении, загрязняют атмосферу и являются причиной угнетения растительности.

Кроме того выделение тепла при разложении отходов приводит к повышению температуры внутри тела свалки до 40-70°С. При недостаточном оттоке тепла происходит самовозгорание отходов, которое проявляется как в виде поверхностных пожаров, так и в виде скрытого горения в глубоких горизонтах отходов.

В теле свалок создаются благоприятные условия для развития болезнетворных микроорганизмов. Необустроенность объектов и нарушение технологии складирования ТБО способствуют привлечению и размножению насекомых, птиц и млекопитающих.

Все перечисленное создает зону риска и дискомфорта для людей, проживающих и работающих вблизи территории свалок и мест захламления. Население подвергается как прямому влиянию свалок, так и опосредственному - при контакте с загрязненными компонентами окружающей среды.

2.6.7. Тарифы

В таблице 28 приведены значения тарифов на сбор и вывоз  ТБО, установленные РЭК-ДЦиТ КК для МУП «ЖКХ - Запорожское».

Таблица 28

| Наименование | Тариф | Срок действия тарифа |
| --- | --- | --- |
| Предприниматели | 700 руб/м3 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 |
| Население | 540 руб/м3 (90 руб/чел/мес) |  |

2.6.8. Технические и технологические проблемы

1. Отсутствуют современные экологически безопасные и экономически выгодные способы обращения с отходами.

2. Специализированное предприятие не доукомплектовано оборудованием и спецмашинами;

3. Отсутствует организованная система сбора, сортировки и приема вторичного сырья, что приводит к потере ценных компонентов ТБО, увеличению затрат на вывоз и размещение ТБО, а также оказывает негативное влияние на окружающую среду.

4. Механизированная уборка дорожных покрытий производится не в полном объеме.

В мусороудалении основная задача состоит в своевременном сборе и вывозе всех видов отходов жизнедеятельности населенных пунктов.

Для модернизации всей системы обращения с отходами на территории Краснодарского края в 2014 году принята концепция развития отрасли на ближайшие 10-20 лет.

Целью последовательной работы в данной отрасли является:

- определение приоритетов и понятий в развитии системы обращения с отходами;

- минимизация образования отходов;

- максимальное извлечение из коммунальных отходов различных фракций вторичных ресурсов;

- снижение вредного воздействия отходов и технологий по работе с ТБО на окружающую среду;

- совершенствование нормативно-правовой системы, обеспечивающей экологические, экономические и общечеловеческие аспекты работы с ТБО и ЖБО;

- оснащение всей системы работы с ТБО и ЖБО максимально эффективной отечественной техникой и технологией местного производства.

2.7 ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗАПОРОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В результате накопленного износа оборудования возможен рост количества непредвиденных ситуаций и аварий в системах водо- и электроснабжения, увеличения сроков ликвидации аварий и стоимость ремонтов. Большая изношенность сетей систем водоснабжения и электроснабжения приводит к большому объему потерь ресурсов.

Данная ситуация также приводит к снижению финансовой устойчивости предприятий и надежности обеспечения коммунальными услугами потребителей и ухудшения качества предоставляемых услуг.

Устаревшая коммунальная инфраструктура в ближайшее время не позволит обеспечивать выполнение современных экологических требований и требований к качеству поставляемых потребителем коммунальных ресурсов.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗАПОРОЖСКОГОСЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

3.1. Перспективы развития Запорожского сельского поселения

3.1.1. Общие положения

Запорожское сельское поселение расположено в северо-западной части  Темрюкского района. Территория поселения с южной стороны омывается водами Таманского залива и Керченского пролива, с северной стороны – водами Азовского моря. На востоке Запорожское сельское поселение граничит с Фонталовским сельским поселением Темрюкского района.

В состав Запорожского сельского поселения входят 8 населенных пунктов: ст. Запорожская (административный центр), п. Батарейка, п. Береговой, п. Гаркуша, п. Ильич, п. Красноармейский, п. Приазовский и п. Чушка.

Запорожское сельское поселение расположено на стыке двух морей – Черного и Азовского. Благоприятный климат, богатая почва издревле привлекали многие племена и народы.

На территории Динского и Таманского заливов, омывающих южную часть Запорожского сельского поселения, размещается Тамано – Запорожский природный заказник федерального значения.

В районе п. Приазовский расположено месторождение лечебных грязей «Приазовская» и эксплуатируемая скважина минеральных вод.

3.2.1Динамика и прогноз численности населения

Население

Численность населения Запорожского  сельского  поселения по состоянию на 01.01.2017 г. составляет 7 007 человек. Здесь проживает 5,6 % населения Темрюкского района.

Таблица 29 – Оценка численности постоянного населения

| Наименование | Численность населения, чел. |  | Динамика численности населения (2017/2010 гг.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г. | 2017 г. | абсолютное изменение, чел. | относительное изменение, % |
| Население, всего | 6636 | 7007 | +371 | +5,6 |
| ст. Запорожская | 1524 | 1578 | +54 | +3,5 |
| п. Батарейка | 640 | 642 | +2 | +0,31 |
| п. Береговой | 203 | 179 | -24 | -11,8 |
| п. Гаркуша | 1066 | 1186 | +120 | +11,3 |
| п. Ильич | 1675 | 1902 | +227 | +13,6 |
| п. Красноармейский | 1195 | 1206 | +11 | +0,92 |
| п. Приазовский | 224 | 295 | +71 | +31,7 |
| п. Чушка | 109 | 19 | -90 | -82,6 |

Демографическая обстановка последних лет характеризуется проявлением кризисных явлений в процессах естественного воспроизводства населения – число умерших из года в год превышает количество рождений. Соотношение современных параметров рождаемости и смертности характеризуется превышением последнего на 40 %.

В условиях негативного развития процессов естественного воспроизводства важную роль в формировании численности населения играет миграционный фактор.

Положительный миграционный прирост характерен практически для всех населённых пунктов поселения, является фактором, замедляющим процесс депопуляции территории планирования.

Исключением является п. Чушка, расположенный на территории санитарно-защитной зоны промпредприятий порта «Кавказ», крайне неблагоприятной для проживания, подверженной постоянным затоплениям из-за близко расположенных к поверхности грунтовых вод. Население поселка неуклонно сокращается, как вследствие естественной убыли, так и посредством миграционного оттока жителей.

В существующем генеральном плане Запорожского сельского поселения, совмещенным с проектом планировки, предлагается следующее проектное решение по демографической ситуации в поселении: численность населения на расчетный период по генеральному плану (2029 г.) составит 13 128 человек.  В связи с тем, что фактическая численность населения с 2010 года по 2017 год увеличилось на 371 человек, то принять расчетную численность населения по генеральному плану рационально. Для этого необходима  реализация мероприятий приоритетных национальных проектов, мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья населения, в том числе репродуктивного, улучшение качества медицинского и социального обслуживания, защиту материнства и детства, пропаганда здорового образа жизни.

Таблица 30– Перспективная численность населения

| Население |  | 2029 год |
| --- | --- | --- |
| Численность населения, всего | чел | 13128 |
| в том числе |  |  |
| ст. Запорожская | чел. | 2000 |
| п. Батарейка | чел. | 1600 |
| п. Береговой | чел. | 1143 |
| п. Гаркуша | чел. | 1380 |
| п. Ильич | чел. | 3120 |
| п. Красноармейский | чел. | 1370 |
| п. Приазовский | чел. | 2515 |
| п. Чушка | чел. | 0 |

В связи с развитием порта Кавказ, расширением перегрузочных терминалов, п. Чушка признан неперспективным, его жители к расчетному сроку подлежат расселению. В п. Ильич построили район для переселения населения с п. Чушка.

3.3.1Прогноз развития застройки

По данным администрации жилищный фонд Запорожского сельского поселения на 01.01.2017 года составил 135,1 тыс. м2общей площади.

Показатель жилищной обеспеченности в расчете на 1 жителя равен 19,3 м2.

В границах сельского поселения расположено 1534 жилых строений.

Жилая застройка представлена в основном жилыми домами с приусадебными участками индивидуальными и 2-4 квартирными (94,1 % общей площади жилищного фонда).

В структуре жилищного фонда выделяются также дома секционного типа, 2-3-этажные, общим количеством 13 строений (187 квартир). Расположены на территории наиболее крупных населенных пунктов: ст. Запорожская, п. Гаркуша, п. Ильич.

В 2016 году было изготовлено 2 проекта планировки территории для дальнейшего строительства жилых и гостевых домов в поселке Гаркуша и поселке Приазовский.

Кроме этого подготовлено и утверждено 60 градостроительных планов земельных участков, выдано 70 разрешений на строительство, 17 разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, 99 постановлений о присвоении адресов.

Для поддержки многодетных семей выделен земельный участок, площадью 5 га, (31 зем. уч.), из которых уже с 19 семьями заключен договор аренды. Кроме этого разработаны проекты для строительства коммуникаций, которые прошли государственную экспертизу и получили положительное заключение.

Проектный объем нового жилищного строительства определен исходя из:

- проектной численности населения;

- динамики жилищного строительства.

При расчете учитывается существующая территориально-планировочная структура населенных пунктов входящих в состав поселения.

Перспективный прирост численности населения Запорожского сельского поселения к 2029 году составит 6121 человек или 2040 семьи (при условии, что коэффициент семейности равен 3).

По данным администрации муниципального образования размер земельного участка выделяемого под индивидуальное жилищное строительство на перспективу составит – 0,1 га.

Весь жилищный фонд находится в капитальном  и удовлетворительном  состоянии, подлежит сохранению за исключением жилья, расположенного в п. Чушка.

В целом под жилищное строительство предлагается освоить в пределах границ населенных пунктов Запорожского сельского поселения всего 204,0 га.

В рамках развития нового жилищного строительства на проектируемых территориях  под индивидуальное жилищное строительство, и в соответствии с Федеральным законом №138-ФЗ от 14.06.2011 г. "О внесении изменений в статью 16 Федерального закона "О содействии развитию жилищного строительства" и Земельный кодекс Российской Федерации"в Запорожском  сельском поселении утверждены проекты планировки  и межевания земельных участков, расположенных в пос. Красноармейский по ул. Широкая, для предоставления земельных участков многодетным семьям.

Таблица 32 – Перспективный объем жилищного фонда

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок (2029 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой фонд, всего | тыс. м2 | 440,0 |
| 2 | Население | чел. | 13 128 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 33,5 |
| 4 | Убыль жилого фонда | тыс. м2 | 3,3 |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 | 130,3 |
| 6 | Новое строительство | тыс. м2 | 306,4 |

  - Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Таблица 33 – Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

| Показатели | Ед. изм. | 2016 (базовый) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2027 | 2028-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации электроэнергии | тыс. кВт/ч | 11344,8 | 11422,8 | 11500,8 | 11578,8 | 11656,8 | 11734,8 | 11812,46 | 12522,59 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. кВт/ч | 7797,12 | 7850,69 | 7904,26 | 7957,83 | 8011,4 | 8064,97 | 8118,53 | 8606,59 |
| бюджетным организациям | тыс. кВт/ч | 210,5 | 212,0 | 213,5 | 215,0 | 216,5 | 218,0 | 219,2 | 232,38 |
| прочим потребителям | тыс. кВт/ч | 3337,18 | 3360,11 | 3383,04 | 3405,97 | 3428,9 | 3451,83 | 3474,73 | 3683,62 |
| Динамика изменения объема реализации электрической энергии (по отношению к факту 2016 г.) | % | 100 | 100,6 | 101,3 | 102,1 | 102,8 | 103,4 | 104,1 | 110,4 |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Опущено тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| горячее водоснабжение | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Динамика изменения объема реализации электрической энергии (по отношению к факту 2016 г.) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализовано воды - всего | тыс. м³ | 267,641 | 353,24 | 438,84 | 524,44 | 610,04 | 695,64 | 781,536 | 828,52 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. м³ | 200,31 | 264,41 | 328,51 | 392,61 | 456,71 | 520,81 | 584,986 | 620,15 |
| бюджетным организациям | тыс. м³ | 4,978 | 6,58 | 8,18 | 9,78 | 11,38 | 12,98 | 14,62 | 15,5 |
| прочим организациям | тыс. м³ | 62,353 | 82,25 | 102,15 | 122,05 | 141,95 | 161,85 | 181,93 | 192,87 |
| Динамика изменения объема реализации воды (по отношению к факту 2016 г.) | % | 100 | 131,9 | 163,9 | 195,9 | 227,9 | 259,9 | 292,0 | 309,5 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пропущено сточных вод - всего | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,0 | 347,82 | 547,07 | 828,52 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от населения | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,01 | 260,4 | 409,4 | 620,15 |
| от бюджетных организаций | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,41 | 6,49 | 10,23 | 15,15 |
| от прочих организаций | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,58 | 80,93 | 127,44 | 192,87 |
| Динамика изменения объема реализации услуги по водоотведению (по отношению к факту 2016 г.) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация газа - всего | тыс. м³ | 7367,554 | 9441,424 | 11515,294 | 13589,164 | 15663,03 | 17736,904 | 19810,8 | 21244,78 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. м³ | 4680,318 | 5997,978 | 7315,638 | 8633,298 | 9950,958 | 11268,618 | 12586,3 | 13497,32 |
| бюджетным организациям | тыс. м³ | 136,317 | 174,44 | 212,56 | 250,68 | 288,8 | 326,92 | 365,0 | 391,42 |
| прочим организациям | тыс. м³ | 2550,919 | 3269,01 | 3987,096 | 4955,87 | 5423,272 | 6795,206 | 6859,5 | 7356,04 |
| Динамика изменения объема реализации газа (по отношению к факту 2016 г.) | % | 100 | 128,15 | 156,3 | 184,4 | 212,5 | 240,74 | 268,8 | 288,36 |
| УСЛУГА ПО ЗАХОРОНЕНИЮ (УТИЛИЗАЦИИ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации услуги по захоронению (утилизации ТБО) всем потребителям | тыс. м³ | 20,365 | 20,614 | 20,863 | 21,112 | 21,361 | 21,61 | 21,859 | 26,683 |
| Динамика изменения объема реализации (по отношению к факту 2016 г.) | % | 100 | 101,2 | 102,4 | 103,7 | 104,9 | 106,1 | 107,3 | 131 |

- ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗАПОРОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

  - Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Таблица 34 – Динамика доступности для населения коммунальных услуг в Запорожском сельском поселении

| Наименование | Ед. измерения | Расчетное значение критерия |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | 2018 год |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022-2026гг. | 2027 -2029 гг. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Изменение общей стоимости коммунальных услуг к предыдущему году | % | 100 | 103,2 |  | 106,4 | 109,6 | 112,8 | 128,8 |  | - |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (при тарифах не включающих источники финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры) | % | 15,8 | 16,0 |  | 16,2 | 16,4 | 16,6 | 17,1 | 17,6 | - |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в соответствии с приказом от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК | НЕ БОЛЕЕ 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НЕ ПРЕВЫШАЕТ ПОКАЗАТЕЛЬ ОТ 27.09.2011 №19/2011 РЭК ДЦ И Т КК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума по ПКР | % | 16,8 | 16,6 |  | 16,4 | 16,2 | 16 | 15,0 | 14,2 | - |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в соответствии с приказом от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК | НЕ БОЛЕЕ 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НЕ ПРЕВЫШАЕТ ПОКАЗАТЕЛЬ ОТ 27.09.2011 №19/2011 РЭК ДЦ И Т КК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги по ПКР | % | 87,9 | 88,1 |  | 88,3 | 88,5 | 88,6 | 88,8 | 89,8 | - |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги в соответствии с приказом от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК | НЕ МЕНЕЕ 87% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НЕ ПРЕВЫШАЕТ ПОКАЗАТЕЛЬ ОТ 27.09.2011 №19/2011 РЭК ДЦ И Т КК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля семей – получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей, % | % | 12,3 |  | 12,2 | 12,1 | 12 | 11,9 | 11,4 | 10,6 | - |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения в соответствии с приказом от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК | НЕ БОЛЕЕ 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НЕ ПРЕВЫШАЕТ ПОКАЗАТЕЛЬ ОТ 27.09.2011 №19/2011 РЭК ДЦ И Т КК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Таблица 35

|  |  | Ед. изм. | 2016 (базовый) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля удовлетворения потребности в водопроводных сетях, всего по МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Доля потерь при передаче воды до конечного потребителя всего по МО | % | 47,1 | 45,9 | 44,8 | 43,7 | 42,6 | 41,5 | 37,5 | 33,9 |
| 1.3 | Доля износа сетей водоснабжения | % | 80 | 72 | 64 | 56 | 48 | 40 | 32 | 24 |
| 2 | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях водоотведения, всего по муниципальному образованию | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 100 |
| 2.2 | Доля износа объектов водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 15 |
| 3 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях газоснабжения, всего по муниципальному образованию | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2 | Доля износа объектов газоснабжения | % | 37 | 37,7 | 38,4 | 39,2 | 39,9 | 40,8 | 44,1 | 47,7 |
| 4 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях электроснабжения, всего по муниципальному образованию | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2 | Доля износа сетей электроснабжения | % | 80 | 77 | 74 | 71 | 68 | 65 | 53 | 41 |
| 5 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях теплоснабжения, всего по муниципальному образованию | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Доля износа сетей теплоснабжения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | СИСТЕМА СБОРА (УТИЛИЗАЦИИ) ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Доля населения, охваченного организованным сбором и вывозом отходов, в общей численности населения района | % | 85 | 87 | 89 | 91 | 92 | 96 | 98 | 100 |

5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

  - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ

ЗАПОРОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯТЕМРЮКСКОГОРАЙОНА

Таблица 35 - Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению Запорожского сельского поселения Темрюкского района на 2017 – 2029 года.

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 | 2027-2029 |
| п. Гаркуша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт водопроводной сети | 5868,26 |  | 5868,26 |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство водопроводной сети по ул. Уютнаяф100 | 1890,59 |  | 1890,59 |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство водопроводной сети по ул. Черноморскаяф100 L=500 м | 1971,04 |  | 1971,04 |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство водопроводной сети по пер. Лазурный ф100 L=250 м | 1284,84 |  | 1284,84 |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство водопроводной сети по пер. Солнечный ф100 L=250 м | 417,57 |  | 417,57 |  |  |  |  |  |
| п. Береговой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт водопроводной сетиL=4318 м | 674,54 |  |  | 674,54 |  |  |  |  |
| 7 | Строительство водопроводной сети по пер. Ясный ф100 L=600 м | 4175,73 |  |  | 4175,73 |  |  |  |  |
| 8 | Строительство водопроводной сети по ул. Южнаяф100 L=625 м | 2004,35 |  |  |  | 2004,35 |  |  |  |
| 9 | Строительство водопроводной сети по ул. Черноморскаяф100 L=625 м | 2114,59 |  |  |  | 2114,59 |  |  |  |
| 10 | Строительство водопроводной сети по ул. Севернаяф100 L=625 м | 3674,65 |  |  |  | 3674,65 |  |  |  |
| 11 | Строительство водопроводной сети по ул. Яблоневаяф100 L=625 м | 547,86 |  |  |  | 547,86 |  |  |  |
| 12 | Строительство водопроводной сети по ул. Жемчужнаяф100 L=625 м | 3369,97 |  |  |  |  | 3369,97 |  |  |
| 13 | Строительство водопроводной сети по бульвару Морской ф100 L=625 м | 1341,04 |  |  |  |  | 1341,04 |  |  |
| 14 | Строительство водопроводной сети по ул. Лазурнаяф100 L=625 м | 347,4 |  |  |  |  | 347,4 |  |  |
| 15 | Строительство водопроводной сети по ул. Приморскаяф100 L=625 м | 927,61 |  |  |  |  | 927,61 |  |  |
| 16 | Строительство водопроводной сети по ул. Абрикосоваяф100 L=625 м | 1024,89 |  |  |  |  | 1024,89 |  |  |
| 17 | Строительство водопроводной сети по ул. Луговаяф100 L=625 м | 833,8 |  |  |  |  | 833,8 |  |  |
| 18 | Строительство водопроводной сети по ул. Курортнаяф100 L=625 м | 799,07 |  |  |  |  | 799,07 |  |  |
| 19 | Строительство водопроводной сети по пер. Рыбачий ф100 L=600 м | 1225,81 |  |  |  |  |  | 1225,81 |  |
| 20 | Строительство водопроводной сети по пер. Изумрудный ф100 L=600 м | 3677,42 |  |  |  |  |  | 3677,42 |  |
| 21 | Строительство водопроводной сети по пер. Ореховый ф100 L=600 м | 1056,73 |  |  |  |  |  | 1056,73 |  |
| 22 | Строительство водопроводной сети по пер. Малиновый ф100 L=600 м | 2620,69 |  |  |  |  |  | 2620,69 |  |
| 23 | Строительство водопроводной сети по пер. Солнечный ф100 L=600 м | 853,84 |  |  |  |  |  | 853,84 |  |
| 24 | Строительство водопроводной сети по пер. Зеленый ф100 L=600 м | 1521,69 |  |  |  |  |  | 1521,69 |  |
| 25 | Строительство водопроводной сети по пер. Медовый ф100 L=600 м | 2451,61 |  |  |  |  |  | 2451,61 |  |
| ст. Запорожская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Ремонт водопроводной сети L=14264 м | 464,96 |  |  |  |  |  | 464,96 |  |
| 27 | Строительство водопроводной сети по ул. Молодежнаяф100 L=1000 м | 1056,73 |  |  |  |  |  | 1056,73 |  |
| 28 | Строительство водопроводной сети по пер. Морской ф100 L=450 м | 1479,42 |  |  |  |  |  | 1479,42 |  |
| 30 | Строительство водопроводной сети по ул. Цветочнаяф150 L=600 м | 4095,43 |  | 4095,43 |  |  |  |  |  |
| 31 | Строительство водопроводной сети по ул. Полеваяф100 L=450 м | 1535,01 |  | 1535,01 |  |  |  |  |  |
| 32 | Строительство водопроводной сети по ул. Луговаяф100 L=450 м | 1077,9 |  | 1077,9 |  |  |  |  |  |
| п. Приазовский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Ремонт водопроводной сети L=2775 м | 1342,66 |  |  | 1342,66 |  |  |  |  |
| 34 | Строительство водопроводной сети по пер. Цветочный ф100 L=150 м | 1429,38 |  |  | 1429,38 |  |  |  |  |
| 35 | Строительство водопроводной сети по пер. Садовый ф100 L=150 м | 3854,52 |  |  | 3854,52 |  |  |  |  |
| 36 | Строительство водопроводной сети по пер. Казачий ф100 L=180 м | 1381,2 |  |  | 1381,2 |  |  |  |  |
| 37 | Строительство водопроводной сети по пер. Троицкий ф100 L=350 м | 2973,13 |  |  |  | 2973,13 |  |  |  |
| 38 | Строительство водопроводной сети по пер. Степной ф100 L=350 м | 417,57 |  |  |  | 417,57 |  |  |  |
| 39 | Строительство водонапорной башни V=50 м3 | 2759,32 |  |  |  | 2759,32 |  |  |  |
| п. Ильич |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Ремонт водопроводной сети п. ИльичL=13962 м | 1320,2 |  |  |  |  | 1320,2 |  |  |
| 41 | Строительство водопроводной сети по ул. Губернскаяф100 L=400 м | 1598,13 |  |  |  |  | 1598,13 |  |  |
| 42 | Строительство водопроводной сети по ул. Курортнаяф100 L=400 м | 1789,21 |  |  |  |  | 1789,21 |  |  |
| 43 | Строительство водопроводной сети по ул. Морскаяф100 L=400 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Строительство водопроводной сети по ул.Свободная 2-12 ф100 L=400 м | 1246,94 |  |  |  |  |  | 1246,94 |  |
| 45 | Строительство водопроводной сети по ул.Свободная 4-12 ф100 L=400 м | 2088,09 |  |  |  |  |  | 2088,09 |  |
|  | ВСЕГО: | 128974,57 | 0,00 | 24388,8 | 19619,5 | 17531,19 | 13351,32 | 20293,43 | 33790,33 |

5.2 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ  ЗАПОРОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

Таблица 36 - Программа инвестиционных мероприятий по водоотведению Запорожского сельского поселения Темрюкского района на 2017 – 2029 года.

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 | 2027-2029 |
|  | Строительство канализационной сети ст. Запорожская | 480,0 |  |  | 480,0 |  |  |  |  |
|  | Строительство канализационной сети п. Красноармейский | 480,0 |  |  | 480,0 |  |  |  |  |
|  | Строительство канализационной сети п. Гаркуша | 8085,15 |  |  |  | 8085,15 |  |  |  |
|  | Строительство канализационной сети п. Ильич | 4153,88 |  |  |  | 4153,88 |  |  |  |
|  | Строительство канализационного очистного сооружения ст. Запорожская и п. Красноармейский570,0 м3/сут | 5167,5 |  |  |  | 5167,5 |  |  |  |
|  | Строительство канализационного очистного сооружения п. Гаркуша 380,0 м3/сут | 5207,25 |  |  |  | 5207,25 |  |  |  |
|  | Строительство канализационного очистного сооружения п. Ильич 550,0 м3/сут | 4646,62 |  |  |  |  | 4646,62 |  |  |
|  | Итого: | 124440,24 | 0,00 | 0,00 | 960,0 | 22613,78 | 11591,74 | 18388,37 | 70886,35 |

5.3ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ ЗАПОРОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯТЕМРЮКСКОГОРАЙОНА

Программа инвестиционных мероприятий по теплоснабжениюЗапорожского сельского поселения Темрюкскогорайона отсутствует. На расчетный срок предусмотрено децентрализованное теплоснабжение.

5.4ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ ЗАПОРОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГОРАЙОНА

Таблица37 - Программа инвестиционных мероприятий по электроснабжению Запорожского сельского поселения Темрюкского района на 2017 – 2029 года.

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 | 2027-2029 |
| 1 | Реконструкция воздушных линий 0,4кВ с заменой изношенного голого провода марки А, АС на самонесущий изолированный провод марки СИП 2А (L=38,875 км) | 48852,66 | 2536,68 | 2638,13 | 2743,66 | 2853,42 | 2967,55 | 18052,3 | 17060,92 |
| 2 | Реконструкция воздушных линий 10кВ с заменой изношенного провода марки А, АС на защищенный марки СИП 3(L=55,65 км) | 77389,44 | 3883,89 | 4039,23 | 4200,81 | 4368,78 | 4543,58 | 27639,89 | 28713,26 |
| 3 | Реконструкция КТП Ф-3-478 мощность 250 кВАст. Запорожская Ж/с | 219,0 | 219,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция КТП Ф-3-480 мощность 30 кВАст. Запорожская | 38,0 | 38,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция КТП Ф-3-487 мощность 160 кВАст. Запорожская, амбулатория | 175,0 |  | 175,0 |  |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция КТП Ф-3-490 мощность 100 кВАст. Запорожская, гараж | 131,0 |  | 131,0 |  |  |  |  |  |
| 7 | Реконструкция КТП Ф-3-492 мощность 160 кВАст. Запорожская, Ж/с | 175,0 |  | 175,0 |  |  |  |  |  |
| 8 | Реконструкция КТП Ф-3-538 мощность 100 кВАст. Запорожская, д/с | 131,0 |  | 131,0 |  |  |  |  |  |
| 9 | Реконструкция КТП Ф-3-606 мощность 160 кВАст. Запорожская, быт | 175,0 |  | 175,0 |  |  |  |  |  |
| 10 | Реконструкция КТП Ф-3-641 мощность 160 кВАст. Запорожская, ЦРМ | 175,0 |  |  | 175,0 |  |  |  |  |
| 11 | Реконструкция КТП Ф-3-644 мощность 100 кВАст. Запорожская, Ж/с | 131,0 |  |  | 131,0 |  |  |  |  |
| 12 | Реконструкция КТП Ф-5-505 мощность 160 кВАст. Запорожская, школа | 175,0 |  |  | 175,0 |  |  |  |  |
| 13 | Реконструкция КТП Ф-2-510 мощность 160 кВАст. Запорожская, кафе, магазин | 175,0 |  |  | 175,0 |  |  |  |  |
| 14 | Реконструкция КТП Ф-5-512 мощность 100 кВАст. Запорожская, администрация | 131,0 |  |  |  | 131,0 |  |  |  |
| 15 | Реконструкция КТП Ф-5-617 мощность 100 кВАст. Запорожская, б/о | 131,0 |  |  |  | 131,0 |  |  |  |
| 16 | Реконструкция КТП Ф-6-518 мощность 160 кВАст. Запорожская, ж/с | 175,0 |  |  |  | 175,0 |  |  |  |
| 17 | Реконструкция КТП Ф-6-611 мощность 100 кВАст. Запорожская, быт. СУ | 131,0 |  |  |  | 131,0 |  |  |  |
| 18 | Реконструкция КТП Ф-3-788 мощность 100 кВАст. Запорожская, ж/с | 131,0 |  |  |  |  | 131,0 |  |  |
| 19 | Реконструкция КТП Ф-5-494 мощность 250 кВАст. Запорожская, д/с | 219,0 |  |  |  |  | 219,0 |  |  |
| 20 | Реконструкция КТП Ф-4-618 мощность 63 кВАст. Запорожская, ж/с | 96,0 |  |  |  |  | 96,0 |  |  |
| 21 | Реконструкция КТП Ф-5-495 мощность 100 кВАп. Ильич | 131,0 | 131,0 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Реконструкция КТП Ф-5-496 мощность 60 кВАп. Ильич | 96,0 | 96,0 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Реконструкция КТП Ф-5-497 мощность 400 кВАп. Ильич, МТФ | 350,0 |  | 350,0 |  |  |  |  |  |
| 24 | Реконструкция КТП Ф-5-498 мощность 400 кВАп. Ильич, Ж/с | 350,0 |  | 350,0 |  |  |  |  |  |
| 25 | Реконструкция КТП Ф-5-499 мощность 250кВАп. Ильич, ДК | 219,0 |  |  | 219,0 |  |  |  |  |
| 26 | Реконструкция КТП Ф-5-500 мощность 250 кВАп. Ильич, д/с, школа | 219,0 |  |  | 219,0 |  |  |  |  |
| 27 | Реконструкция КТП Ф-5-501 мощность 100 кВАп. Ильич, д/с, быт | 131,0 |  |  | 131,0 |  |  |  |  |
| 28 | Реконструкция КТП Ф-5-503 мощность 63 кВАп. Ильич, отд. №1 | 96,0 |  |  | 96,0 |  |  |  |  |
| 29 | Реконструкция КТП Ф-5-504 мощность 63 кВАп. Ильич, отд. №3 | 96,0 |  |  |  | 96,0 |  |  |  |
| 30 | Реконструкция КТП Ф-5-506 мощность 250 кВАп. Ильич, холодильник | 219,0 |  |  |  | 219,0 |  |  |  |
| 31 | Реконструкция КТП Ф-5-509 мощность 160 кВАп. Ильич, МТМ | 175,0 |  |  |  | 175,0 |  |  |  |
| 32 | Реконструкция КТП Ф-5-646 мощность 100 кВАп. Ильич, стройцех | 131,0 |  |  |  | 131,0 |  |  |  |
| 33 | Реконструкция КТП Ф-1-451 мощность 100 кВАп. Ильич, тр. Бр. №1 | 131,0 |  |  |  | 131,0 |  |  |  |
| 34 | Реконструкция КТП Ф-1-452 мощность 63 кВАп. Ильич, Ж/с | 96,0 |  |  |  |  | 96,0 |  |  |
| 35 | Реконструкция КТП Ф-1-453 мощность 250 кВАп. Ильич, Ж/с | 219,0 |  |  |  |  | 219,0 |  |  |
| 36 | Реконструкция КТП Ф-1-454 мощность 160 кВАп. Ильич, Ж/с | 175,0 |  |  |  |  | 175,0 |  |  |
| 37 | Реконструкция КТП Ф-1-455 мощность 100 кВАп. Гаркуши, СТФ | 131,0 |  |  | 131,0 |  |  |  |  |
| 38 | Реконструкция КТП Ф-1-637 мощность 400 кВАп. Гаркуши, МТФ | 350,0 |  |  | 350,0 |  |  |  |  |
| 39 | Строительство воздушных линий 0,4кВ (изолированный провод марки СИП 2А L=5,14 км) ст. Запорожская | 7285,59 |  |  |  |  |  | 7285,59 |  |
| 40 | Строительство воздушных линий 0,4кВ (изолированный провод марки СИП 2А L=1,96 км) п. Ильич | 2527,32 |  |  |  |  |  | 2527,32 |  |
| 41 | Строительство воздушных линий 0,4кВ (изолированный провод марки СИП 2А L=5,6 км) п. Гаркуши | 5820,97 |  |  |  | 2853,42 | 2967,55 |  |  |
|  | Всего: | 147904,98 | 6904,57 | 8164,36 | 8746,47 | 11395,62 | 11414,68 | 55505,1 | 45774,18 |

5.5ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ ЗАПОРОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГОРАЙОНА

Таблица 38 -Программа инвестиционных мероприятий по газоснабжению Запорожского сельского поселения Темрюкского района на 2017 – 2027 года.

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 | 2027-2029 |
| П. Ильич |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство газопроводной сети по ул. Новоселов Ф70 L=484,0 | 494,61 |  |  | 494,61 |  |  |  |  |
| 2 | Строительство газопроводной сети по ул. Тихая Ф70 L=360,0 | 367,89 |  |  | 367,89 |  |  |  |  |
| 3 | Строительство газопроводной сети по ул. Виноградная Ф70 L=370,0 | 393,24 |  |  |  | 393,24 |  |  |  |
| 4 | Строительство газопроводной сети по ул. Свободная Ф70 L=320,0 | 340,1 |  |  |  | 340,1 |  |  |  |
| 5 | Строительство газопроводной сети по ул. Светлая Ф70 L=666,0 | 736,14 |  |  |  |  | 736,14 |  |  |
|  | Итого: | 9417,18 | 0,00 | 0,00 | 862,5 | 733,34 | 736,14 | 3093,02 | 3992,18 |
| ст. Запорожская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство газопровода высокого давления Ф 100 L=1,12 км | 1725,21 |  |  |  | 1725,21 |  |  |  |
|  | Строительство газопровода низкого давления по ул. Набережная Ф 70 L=3,56 км | 3568,1 |  | 1749,06 | 1819,04 |  |  |  |  |
|  | Строительство газопровода низкого давления по ул. МолодежнаяФ 80 L=1,446 км | 1820,8 |  |  |  |  | 1820,8 |  |  |
|  | Строительство газопровода низкого давления по ул. ВинограднаяФ 80 L=1,446 км | 8151,76 |  |  |  |  |  | 3523,62 | 4628,14 |
|  | Итого: | 16045,87 | 0,00 | 1749,06 | 2599,04 | 1725,21 | 1820,8 | 3523,62 | 4628,14 |
|  | Всего: | 29354,62 | 0,00 | 1749,06 | 3461,54 | 2458,55 | 2556,94 | 8364,87 | 10763,66 |

5.6ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЮ) ТБО ЗАПОРОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГОРАЙОНА

Таблица 39 -  Программа инвестиционных мероприятий по утилизации ТБО Запорожского сельского поселения Темрюкского района на 2017 – 2029 года.

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 | 2027-2029 |
| 1 | Покупка мусоровоза КО-440 | 5800,0 |  |  | 2900,0 |  |  |  | 2900,0 |
| 2 | Покупка автотранспорта для мойки и дезинфекции контейнеров (FaridCW-RL) | 3340,0 |  | 3340,0 |  |  |  |  |  |
| 3 | Покупка вакуумной ассенизационной машины V=10 м3 | 3580,0 |  |  |  | 3580,0 |  |  |  |
| 4 | Покупка трактора | 2200,0 |  |  |  |  | 2200,0 |  |  |
|  | Итого: | 14920,0 | 0,00 | 3340,0 | 2900,0 | 3580,0 | 2200,0 | 0,00 | 2900,0 |

5.7ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В данном разделе приведена ежегодная (на ближайшие годы) динамика потребности в капитальных вложениях для реализации инвестиционных проектов. Суммы затрат приняты по объектам-аналогам по видам капитального строительства и видам работ. При расчетах затрат на ПСД также учтены данные «Справочника базовых цен на проектные работы для строительства» и  рекомендательное письмоРосстроя от 24.04.2008 № ВБ-1711/02. Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов до 2029 года отражена в таблице 40.

Таблица 40

| Наименование мероприятий | Источник финансирования | Итого | Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 | 2027-2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Мероприятия в сфере водоснабжения | Краевой бюджет | 77384,73 | 0,00 | 14633,28 | 11771,7 | 10518,79 | 8010,8 | 12176,03 | 20274,13 |
|  | Бюджет МО | 25794,92 | 0,00 | 4877,76 | 3923,9 | 3506,2 | 2670,26 | 4058,7 | 6758,1 |
|  | Бюджет эксплуатирующей организации | 25794,92 | 0,00 | 4877,76 | 3923,9 | 3506,2 | 2670,26 | 4058,7 | 6758,1 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  | 128974,57 | 0,00 | 24388,8 | 19619,5 | 17531,19 | 13351,32 | 20293,43 | 33790,33 |
| Мероприятия в сфере водоотведения | Краевой бюджет | 99552,19 | 0,00 | 0,00 | 768,0 | 18091,02 | 9273,39 | 14710,7 | 56709,08 |
|  | Бюджет МО | 24888,05 | 0,00 | 0,00 | 192,0 | 4522,76 | 2318,35 | 3677,67 | 14177,27 |
|  | Бюджет эксплуатирующей организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  | 124440,24 | 0,00 | 0,00 | 960,0 | 22613,78 | 11591,74 | 18388,37 | 70886,35 |
| Мероприятия в сфере газоснабжения | Краевой бюджет | 17612,8 | 0,00 | 1049,46 | 2076,92 | 1475,13 | 1534,16 | 5018,93 | 6458,2 |
|  | Бюджет МО | 5870,91 | 0,00 | 349,8 | 692,31 | 491,71 | 511,39 | 1672,97 | 2152,73 |
|  | Бюджет эксплуатирующей организации | 5870,91 | 0,00 | 349,8 | 692,31 | 491,71 | 511,39 | 1672,97 | 2152,73 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  | 29354,62 | 0,00 | 1749,06 | 3461,54 | 2458,55 | 2556,94 | 8364,87 | 10763,66 |
| Мероприятия в сфере электроснабжения | Краевой бюджет | 88743,0 | 4142,75 | 4898,62 | 5247,89 | 6837,38 | 6848,8 | 33303,06 | 27464,5 |
|  | Бюджет МО | 29580,99 | 1380,91 | 1632,87 | 1749,29 | 2279,12 | 2282,94 | 11101,02 | 9154,84 |
|  | Бюджет эксплуатирующей организации | 29580,99 | 1380,91 | 1632,87 | 1749,29 | 2279,12 | 2282,94 | 11101,02 | 9154,84 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  | 147904,98 | 6904,57 | 8164,36 | 8746,47 | 11395,62 | 11414,68 | 55505,1 | 45774,18 |
| Мероприятия в сфере теплоснабжения | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет эксплуатирующей организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия в сфере утилизации ТБО | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет МО | 7460,0 | 0,00 | 1670,0 | 1450,0 | 1790,0 | 1100,0 | 0,00 | 1450,0 |
|  | Бюджет эксплуатирующей организации | 7460,0 | 0,00 | 1670,0 | 1450,0 | 1790,0 | 1100,0 | 0,00 | 1450,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: |  | 14920,0 | 0,00 | 3340,0 | 2900,0 | 3580,0 | 2200,0 | 0,00 | 2900,0 |
| ВСЕГО, в том числе: |  | 445594,41 | 6904,57 | 37642,32 | 35687,51 | 57579,14 | 41114,68 | 102551,77 | 164114,52 |
| Краевой бюджет |  | 283292,72 | 4142,75 | 20581,46 | 19864,51 | 36922,32 | 25667,15 | 65208,72 | 110905,91 |
| Бюджет Запорожского сельского поселения |  | 93594,87 | 1380,91 | 8530,43 | 8007,5 | 12589,79 | 8882,94 | 20510,36 | 33692,94 |
| Бюджет эксплуатирующей организации |  | 68706,82 | 1380,91 | 8530,43 | 7815,5 | 8067,03 | 6564,59 | 16832,69 | 19515,67 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Как видно из таблицы 40, из общей суммы финансирования Программы 63% (283292,72 тыс. руб.) предполагается инвестировать из краевого бюджета,  21% (93594,87 тыс. руб.) предполагается из средств бюджета Запорожского сельского поселения и 16% (68706,82 тыс. руб.) предполагается из бюджета эксплуатирующих организаций.

Объемы финансирования Программы на 2017-2029 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.

Ожидаемый эффект от реализации инвестиционных проектов заключается в повышении надежности ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижение затрат на ремонты, экономии ресурсов в натуральных показателях и, в конечном счете, в повышении экономической эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

- УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

- Ответственным за реализацию программы является Глава администрации Запорожского сельского поселения Темрюкского района.

- План-график работ по реализации программы, включая сроки разработки технических заданий для организаций коммунального комплекса, принятия решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе на концессию и т.д., утверждается дополнительно после принятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

- Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией Запорожского сельского поселения, Собранием депутатов Запорожского сельского поселения Темрюкского района.

- Представление отчетности по выполнению Программы производится до 1 марта года следующего после отчетного.

- Корректировка Программы осуществляется после рассмотрения отчетности до 1 мая года следующего после отчетного.